문서번호	시설보수과-3068
결재일자	2020.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
신인철		임준빈	07/09 정훈모
협 조	운영과장			최영효
	주무관			최성일
	주무관			임정주
	주무관			류의창
	주무관			조용철

2020년 에너지 절약방안 추진계획

2020. 7.

중랑물재생센터

(시설보수과)

2020년 에너지 절약방안 추진계획

우리센터의 안정적인 운영에 필요한 전력, 유류, 소화가스 등의 에너지 이용효율 향상을 위한 에너지자립화 계획을 수립 □ 추진하여 에너지 절감에 기여하고자 함.

1		추진개요

추진근거

○ 물재생센터 에너지 자급자족을 위한 종합계획[행정2부시장 방침 제101호(’17.4.25)]

- 추진목표 : ’30년 물재생센터 에너지 자립율 100% 달성

※ 환경부 ’30년 에너지 자립율 50%(에너지 자립화 기본계획.’10.1월)

추진배경

○『공공기관 에너지 합리화 추진지침(총리지시)』에 따른 에너지절약 추진

- 공공기관 에너지절약 솔선수범

- 기후변화 협약이행 및 온실가스 배출량 감소

추진방향

○ 절약목표량(센터전체, 시설별) 설정 적극 추진

○ 전력, 유류, 소화가스 등 절감대책 구분 실시

○ 하수처리 효율을 저해하지 않는 범위에서 송풍기, 모터, 펌프류 부하율 운영

○ 에너지 절약 생활화 ⇒ 전 직원 동참 분위기 조성

- 컴퓨터 절전형 사용 및 절전모드 설정, 전등끄기, 격등사용, 플러그 뽑기 등

○ 노후설비 개량 및 고효율기기 사용 추진

- 대용량 수처리 노후 설비 개량 ⇒ 송풍기, 산기관 등

- 설치 및 교체시 설계에 적극 반영[고효율 제품 반영(LED)] 등

2		추진목표 및 계획

추진목표

○ 에너지 절감 목표량 : 전력 ▽3%, 유류 ▽5%

구 분	합 계	전력량(㎽h)	유 류(경유)(ℓ)	비 고
기 준 량	161.061toe	180,558 (41.528toe)	132,667 (119.533toe)	최근 3년 평균치
절 감 량	7.222toe	5,416 (1.245toe)	6,634 (5.977toe)
절 감 액 (백만원)	740	731 (98.78%)	9 (1.22%)

※ toe 산출근거 : 전력사용량(㎾h) × 0.230/1,000, 경유사용량(ℓ) × 0.901/1,000

추진계획

○ 전력절감 추진 목표량

- 전력 및 전력비 절감 목표량(센터 전체 3%)

(단위 : ㎽h, 백만원)

구 분	합 계	전 력(한전)	태양광 발전	비 고
기 준 량	181,014	180,558	456	3년 평균치
절 감 량	5,430	5,416	14	3% 절감량
절 감 액	626	625	1

※ 금액산출 : 625,627천원

- 전력(한전) : 5,416,000㎾h × 115.33원/㎾h = 624,627천원

- 태양광발전 : 14,000㎾h × 0.5(12H) = 7,000㎾h × 15.33원/KWH = 807천원<적용 1,000천원>

○ 시설별 전력(한전) 사용실적(최근 3년간)

(단위 : ㎽h)

구 분	합계	수처리시설				슬 러 지 건조시설	공통시설	비 고
		제1처리장	제2처리장	제3처리장	제4처리장
2017년	180,758	26,129	37,426	85,465	15,209	5,075	11,454
2018년	180,394	33,525	31,663	82,962	15,736	4,897	11,611
2019년	180,523	36,575	31,327	81,982	14,282	4,897	11,460
총 계	541,675	96,229	100,416	250,409	45,227	14,869	34,525
기준량	180,558	32,076	33,476	83,470	15,076	4,956	11,508	3년 평균치

※ 1. 공통시설 : 자양중계펌프장, 정화조처리시설, 청계천 용수공급시설, 관리동

2. ’18년 대비 ’19년 증가 사유

- 송풍기 시설 가동 증가에 따른 전력량 일부 상승

- 관리동(평균 외기온도 동절기 하락, 하절기 상승)으로 중앙제어실 및 사무실 냉, 난방기기 가동시간 소량 상승

- 하수유입량이 증가하여 물재생 수처리 공정의 모터펌프 가동시간 및 가동대수 확대로 전력량 소폭 상승

○ 시설별 전력 목표량 (3%)

(단위 : ㎽h)

구 분	합 계	물재생처리시설				슬 러 지 건조시설	공통시설	비 고
		제1처리장	제2처리장	제3처리장	제4처리장
기준량	180,558	32,076	33,476	83,470	15,076	4,956	11,508	3년 평균치
’20년 사용량	175,142	31,114	32,472	80,966	14,624	4,807	11,163	기준량(평균) 대비 3% 절감추정치
절 감 목표량	5,416	962	1,004	2,504	452	149	345
사용비율 (%)	100	17.77	18.54	46.23	8.34	2.75	6.37

○ 전력절감 추진방안

- 역율관리 : 95% 이상 관리(전력료 절감)

- 전동기 전기기기 설치 및 교체 시 고효율 제품 반영(LED 조명등, 고효율전동기 등)

- 전동기 효율적 운영을 위한 기기 일상점검 강화

- 송풍기 부하율 조정관리 철저(적정DO 0.5~2.5PPM유지)-협조부서(운영과)

유류절감 추진

○ 유류절감 추진 목표량 (센터 전체 5%)

(단위 : ℓ당, 천원)

구 분	합 계	처리시설		비 고
		물재생처리시설	슬러지처리시설
기 준 량	132,667	132,667	-	최근3년 평균치
절 감 량	6,633	6,633	-
절 감 액	9,253	9,253	-

○ 시설별 유류 사용실적(최근 3년간)

(단위 : ℓ)

구 분	합 계	물재생처리시설		슬러지 처리시설		비 고
		유입펌프장	방류펌프장	소각시설	탈수시설
2017년	152,000	147,500	4,500	-	-
2018년	138,000	129,000	9,000	-	-
2019년	108,000	108,000	0	-	-
총 계	398,000	384,500	13,500	-	-
기준량	132,667	128,167	4,500	-	-	3년 평균치

○ 시설별 유류 목표량 (5%)

(단위 : ℓ)

구분	합계	물재생처리시설		슬러지 처리시설		비 고
		유입펌프장	방류펌프장	소각시설	탈수시설
기준량	132,667	128,167	4,500	-	-	3년 평균치
’20년 사용량	126,034	121,759	4,275	-	-	기준량(평균) 대비 5% 절감추정치
절 감 목표량	6,633	6,408	225	-	-
사용비율 (%)	100	96.60	3.40	-	-

○ 소화가스 생산량 증대 및 활용

- 소화가스 생산량 및 사용량 현황

(단위 : 천N㎥/년)

구 분	총 발생량(천N㎥/년)			총 사용량(천N㎥/년)
	계	제2처리장	제3처리장	계	정제시설	#2보일러	#3보일러	슬러지건조	잉여가스
2017년	29,213	7,972	21,241	29,213	10,179	-	3,699	13,052	2,283
2018년	27,517	7,955	19,562	27,517	9,094	-	2,728	13,072	2,623
2019년	25,338	3,900	21,438	25,338	9,104	-	-	11,697	4,537

- 소화가스 증대 필요성

1) 신설된 제2건조시설 연료공급에 필요한 가스생산 증대 요구

□ 소화가스 부족으로 LNG 구입사용 필요

2) 소화조 소화율 증대(가스발생량 5% 증대)

□ 소화조 성능 향상추진 : 소화조 청소 및 적정온도 유지

3) 소화가스 5% 약 1,300천N㎥/년 증대시 도시가스 구매량의 12% 절감 효과

노후설비 교체 및 고효율기기 사용 추진

○ 송풍기 교체 및 개선(제3, 제4처리장)

- 교체수량 : 13대(2019년 2대, 2020년 11대)

- 개선내용 : 노후 송풍기 교체

구분	장 소	교체개요	추진기간	기대효과	비고
1차	3처리장	2대 (1호, 10호)	’18.11.1. ~ ’19.11.11.	- 방류수질 저하개선 - 전력비 절감 - 온실가스 감축기여	교체완료
2차	3처리장	8대 (2호~9호)	’19.11.19. ~ 20.10.14.	〃	진 행 중
3차	4처리장	3대 (1호~3호)	’19.12.20. ~ ’20.11.14.	〃	진 행 중

○ 산기관 교체 및 개선(#3처리장)

- 교체수량 : 48지(’19년 32지, ’20년 16지)

- 개선내용 : A, B, C계열 노후 산기관 34,080개 교체

구분	장 소	교체개요	추진기간	기대효과	비고
1차	3처리장	B,C 계열 (산 기관 22,720개)	’19.3.13 ~ ’19.10.10.	- 송풍량 증대 - 가동대수 감소 - 전력량 절감	교체완료
2차	3처리장	A 계열 (산 기관 11,360개)	’20.5.27. ~ ’20.10.30.	〃	진 행 중

○ 고효율 LED 조명기구 교체 및 개선(센터 전체)

총 수량	교체완료	일반조명	비 고
4,728개	4,107개	621개	’20년 일반조명 전량 교체

붙 임 : 1. ’17년~’19년 전력절감 추진현황 3부.

2. 태양광 설비 절감내역 1부.

3. 유류 및 소화가스 절감내역 1부.  끝.