문서번호	정수과-3185
결재일자	2020.7.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		이해원	07/09 代이혜진
협조

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

제1정수장 가성소다 투입설비 개선 계획

2020. 7.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

제1정수장 가성소다 투입설비 개선 계획

제1정수장 가성소다 정량펌프 스키드를 수평식에서 자립식으로 개선하여 순찰시 안전사고 우려 해소, 유지관리 용이 및 수질사고를 사전에 예방코자 함.

□ 가성소다 투입시설 현황

구 분	정량펌프	유량계	스키드	비상투입라인	비 고
1정수장	7.9ℓ/분×1대 3.3ℓ/분×1대	미설치	수평식 1대	1개소
2정수장	2.96ℓ/분×3대	2대	자립식 1대	계열별 1개소

□ 추진배경

○ 여름철 집중호우에 주로 운영되는 가성소다 투입설비 중 1정수장 정량펌프 스키드는 장소가 협소하고 수평식으로 설치되어 있어 순찰자가 넘어져 안전사고 발생 우려가 있고, 펌프가동, 튜브교체 등 유지관리에 어려움이 있음.

○ 정량펌프 후단에 유량계가 설치되어 있지 않아 정량펌프가 부적정하게 가동될 경우에는 수질사고 발생 우려가 있고, 물청소 시 전기설비 누전 발생 우려가 있음.

	⇒
수평식 스키드(현재 1정수장 가성소다 정량펌프)		자립식 스키드(PAC 정량펌프용)

□ 추진계획

○ 대    상 : 제1정수장 가성소다 투입시설

○ 기    간 : 계약일 ~ '20.7.30.까지

○ 시설개선 주요내용

- 가성소다 정량펌프 스키드 설치(수평식 → 자립식) : 1식

- 가성소다 투입 전용 유량계 및 압력계 설치 : 1개

- 가성소다 정량펌프 로터 및 튜브 예비품 구매 : 각각 2개(620RE4, 520UNR)

- 배선연결, 약품배관(40A) 및 밸브 설치 등 : 1식

※ 근무자가 순찰시 육안 감시가 가능하도록 약품배관은 투명재질로 설치

○ 계약방법 : 1인견적수의계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목)

- 소요금액이 소액이고 정수약품 투입시설 설치 전문업체와 수의계약

○ 수의계약 대상업체

- 업 체 명 : ****************

- 소 재 지 : **************

- 소요금액 : ***********

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(기계설비유지관리)

□ 기대효과

○ 가성소다 정량펌프 스키드 시설개선(자립식)을 통해 순찰자 안전사고 발생 우려가 해소되고, 정량펌프 가동, 튜브교체, 밸브조작 등 유지관리 용이.

○ 유량계 신규설치로 정량펌프 부적정 운영을 사전에 방지하여 수질사고 우려 해소

붙임 : 1. 산출기초조사서(견적서 포함) 1부.  2. 수의계약 요청 사유서 1부.

3. 퇴직공무원 조회 결과 1부.   4. 녹색제품 구매·적용 가능 검토서 1부.

5. 부당계약특수조건 발주부서 체크리스트 1부.  끝.