문서번호	정수시설과-2138
결재일자	2020.7.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
임근식		백상희	07/10 代최진경
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

[2021년 단위사업]

노후 송수펌프 교체설치 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 07.

강북아리수정수센터

[2021년 단위사업]

노후 송수펌프 교체설치 계획보고

우리센터에서 운영중인 송수펌프 장기간 사용(23년)에 따른 효율 저하로 에너지 관리 및 효율적인 운영을 위하여 연차적으로 교체하여 안정적인 아리수 생산에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		시설현황

호별	펌프명	동력(Hp)	토출량(㎥/Hr)	양정(m)	설치년도	내구연한
1	양흡입 볼류트	1,200	3,480	57.7	1997	11년
2		2,400	6,960	57.7
3		2,400	6,960	57.7
4		2,400	6,960	57.7
5		2,400	6,960	57.7
6		2,400	6,960	57.7
7		1,200	3,480	57.7
8		2,400	6,960	57.7
9		2,400	6,960	57.7

<현장전경>

송수펌프 설치 현황

Ⅱ		문제점 및 개선계획(안)

□ 장기간사용에 따른 노후 진행 및 효율저하

◯ 송수펌프는 설치한지 23년이 경과되어(내구연한 11년) 장기간 사용에 따른 노후가 진행 중이며 매년 베어링교체, 오버홀, 축정렬 체크 등의 정비 시행 및 효율 저하되고 있는 상태임

◯ 안정적 아리수 생산을 위해 연차적으로 고효율 모타펌프로 교체추진 하고자 함

□ 개선계획

◯ 송수펌프는 고가이므로 연차적으로 매년 2~3대씩 교체

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년
교체대수	2대	3대	2대	2대

※ 펌프 형식 및 제원은 기존 설치된 사양과 동일한 사양으로 하고 효율이 낮은 펌프 및 장애가 우려되는 모타펌프로 선정

Ⅲ		추 진 계 획

□ 2021년 예산반영

◯ 사 업 명 : 송수펌프 교체

◯ 사업내용 : 2대 교체

- 주 모터펌프(2400Hp) 1대, 보조 모터펌프(1200Hp) 1대

**************************

- 펌프(모타포함, 2400Hp) 1대             금 393백만원

- 펌프(모타포함, 1200Hp) 1대             금 222백만원

- 철거 설치비                                금  60백만원

- 기타 제경비                               금  40백만원

합계 금715백만원

◯ 예산과목 : 기계장치, 정수장시설정비, 시설비및부대비

◯ 추진일정

- 설 계 ------------------------ 2021. 1.

- 심사 및 발주 ----------------- 2021. 2.

- 준 공 ------------------------ 2021. 9.

Ⅳ		기 대 효 과

□ 안정적 설비운영을 통한 수돗물 수요증대 능동적 대응

□ 고효율 모터펌프 설치로 에너지 절감.  끝.