문서번호	정수과-5886
결재일자	2020.7.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
장주혁		최종인	07/10 김중영
협 조
	주무관			김효영
	주무관			이준호
	주무관			이승제

여과지 여과사 보충 계획

2020. 7.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

여과지 여과사 보충 계획

여과지에 사용중인 여과사 유출량을 보사하여 여과지 최적관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련 근거

○ 상수도시설기준 유지관리 매뉴얼

- 급속여과지 점검요령(모래층 두께의 10% 감소시 보충)

○ 여과지,정수지 운영관리 ISO 지침서(뚝도-I-707-2)

- 보사대상: 설계기준 160㎝의 10% 감소인 144cm 이하

□ 여과지 현황

구 분		#1 여과지	#2 여과지
시설 구조	지수	12지	12지
	여과지 규격	W10m × L14.1m	W9.6m × L14.6m
	여과 면적	141㎡	140.2㎡
여재 구성 (모래 단층)	균등계수	모래: ≤1.4	모래: ≤1.4
	비중	2.63	2.63
	여층 깊이	160 ㎝	160 ㎝
	유효경(De)	1.1±0.1	1.1±0.1

□ 여과지 보사 사유

◯ 설계기준 160㎝의 10% 감소인 144cm 이하 여과지에 보사

□ 여과지 보사 계획

◯ 보사 예정일 : 2020. 7월

◯ 보 사 량 : 65.2㎥(100톤) ≒ 0.93m × 70.1㎡/m (93㎝ 보사)

◯ 보사위치

구분	해당면	사층높이	보사높이	보사량
#2-1	좌면	149cm	3cm	3.0톤
	우면	144cm	8cm	8.5톤
#2-2	좌면	143cm	9cm	10.5톤
	우면	143cm	9cm	10.5톤
#2-4	좌면	147cm	5cm	5.0톤
	우면	144cm	8cm	8.5톤
#2-5	좌면	147cm	5cm	5.0톤
	우면	144cm	8cm	8.5톤
#2-7	좌면	149cm	3cm	3.0톤
	우면	144cm	8cm	8.5톤
#2-10	좌면	145cm	7cm	7.0톤
	우면	143cm	9cm	10.5톤
#2-12	좌면	144cm	8cm	8.5톤
	우면	149cm	3cm	3.0톤
합 계			93cm	100톤

◯ 계약방법

- 소요예산 : **********************

- 계약업체 : ***************

********************************

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수장시설 유지보수,

수선유지교체비, 수선유지비

- 계약방법 : 수의계약

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 25조 제1항 나목 (추정가격 2,000만원 미만인 물품의 제조·구매, 용역 계약)

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2매.

3. 과업내용서 1부.  끝.