문서번호	총무과-20172
결재일자	2020.7.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
최경수		김창중	07/10 김혁
협조
	주무관		채충일

주방계통용 급탕탱크 열교환기 교체 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 7.

행 정 국

(총무과)

주방계통용 급탕탱크 열교환기 교체 계획 보고

주방계통용 급탕탱크내에 설치된 보일러 증기를 이용, 온수로 변환하는 장치인 열교환기의 내부 노후화(배관 터짐)로 열교환기를 교체하고자 함.

□ 추진배경

❍ 본관 기계실 주방계통용 급탕탱크내에 설치된 보일러 증기를 이용, 시수(수돗물)을 가열하는 열교환기의 내부 노후화로 내부배관이 터져

❍ 보일러에서 발생한 증기와 급탕탱크내 수돗물 혼합되어 열교환기 교체가 필요한 실정임.

□ 현황 및 문제점

❍ 현  황

(단위:대)

구 분	대수	용도	규격	비고
열교환기	1	고층부	φ150 × 1000L	기(旣)교체 (‘20.4)
열교환기	1	저층부	φ150 × 1000L	기(旣)교체 (‘20.5)
열교환기	1	주방계통용	φ150 × 1000L	금회 교체

❍ 문제점

- 열교환기 배관이 터져 증기와 수돗물이 혼합되어 열교환이 용이하지 않고,수돗물이 증기배관으로 역류하고 있음.

<급탕탱크>	<열교환기 누수사진>

□ 교체계획

❍ 교체일시: 2020. 7. 11(토) 10:00~12:00

❍ 교체장소: 본관 지하5층 기계실

❍ 교체방법:

- 식당 운영에 지장이 없도록 식당 휴무일에 교체하고

- 기존 설치된 제품과 호환이 용이하기 위해 기(旣) 설치된 열교환기의 동일 제조사에 통해 제작 및 교체

❍ 소요예산: *******

*******************************

❍ 지출방법: 지출금액이 소액으로 일상경비로 지출

❍ 예산과목: 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 공공운영비.  끝.