문서번호	시설과-3905
결재일자	2020.7.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장	시설관리부장
이승현	강정구	김형준	07/13 강호광
협 조

2020년 상반기 배수지 청소완료 보고

2020.  7.

상수도사업본부

(시설관리부)

2020년 상반기 배수지 청소 완료 보고

『건강하고 맛있는 서울의 수돗물 아리수』를 공급하기 위하여 실시한 2020년 상반기 배수지 청소결과를 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ		개 요

□ 관련 규정

○ 수도법 제33조, 동법 시행규칙 제22조의2~3(위생상의 조치)

○ 상수도시설유지관리매뉴얼(환경부, 2007년)

□ 청소주기 및 방법

○ 청소주기 : 상․하반기 연 2회

※ 터널배수지는 관로 개념을 적용하여 연 1회 청소

○ 청소방법 : 물청소 작업

1차 세척

물 때 제거

2차 세척

잔수 처리

□ 사업개요

○ 사업예산 : 3,144백만원

○ 사업대상 : 배수지 100개소

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
배수지 ( 개 소 )	100	22	21	8	8	8	21	9	3
용 량 ( 천㎡ )	2,254	168	473	394	282	193	414	259	71

※ 광암 정(배)수지 제외 : 정수시설 청소용역으로 별도 시행

○ 계 약 자 :  대영엔지니어링 등 12개사

Ⅱ		상반기 청소 실적

□ 청소현황

○ 청소기간 : ’20. 4. ~ 6.

○ 청소대상 : 100개소

○ 청소실적 : 실시 97개소(용량: 2,043천㎥ / 면적: 1,253천㎡)

(단위:개소)

대상	청소 실시			청소 미실시	미실시 사유
	소계	일 반	터 널
100	97	96	1	3	․사용중지 : 2개소 (양재, 독산) - 양재: 우면산아리수올림터 급수체계 개선공사 - 독산: 송배수관 이설공사 ․터널(연1회) : 1개소 (북악터널/하반기)

□ 수질검사

○ 검사결과 : 전체 배수지 “적합” 판정

○ 검사방법 : 청소 후 0.4~0.5m 담수 시 채수하여 수질검사

○ 검사항목 : 『상수도 공사 통수전 수질검사 업무지침』

- 물청소(4항목) :  잔류염소, 탁도, pH, 철

※ 붙임1『상반기 배수지 청소현황』참조

Ⅲ		상반기 청소현장 점검

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’20. 4. ~ 6.

○ 점검방법 : 청소현장 합동점검(본부 2명, 사업소 1명)

○ 점검내용 : 청소매뉴얼 준수, 작업 안전관리, 시설물 정비 등

□ 점검결과

○ 감전사고 예방을 위해 바닥면 물과 접촉하지 않도록 전선을 기둥에 고정하며, 플라스틱 재질 누전차단기 외함 사용 및 작동상태는 양호하며전반적인 안전관리가 양호함.

○ 항 내부가 자기타일형 및 시트계로 구성된 배수지의 청소상태는 양호하며, 전반적으로 청소 및 위생관리 상태가 양호함.

○ 집수정 부근에 일부 난간이 미 시공한 부분은 추락사고 방지를 위해 임시 난간 설치가 필요하며, 출입구(전실) 벽면 재도장 및 환기구 방충망 정비 등 일부 시설물보완이 필요함.

○ 지적건수 : 7건

※ 붙임2『청소현장점검 지적사항』참조

□ 조치계획

○ 경미한 사항은 현장에서 시정조치

○ 시설물 보완 및 정비가 필요한 사항은 ’20년 하반기 배수지 청소와 병행하여 시행

※ 배수지 청소 현장점검 시 조치 여부 확인(예정)

□ 점검사진

○ 청소상태

상도 2지 (4. 29.)	삼성 2지 (5. 13.)	남산 2지 (5. 20.)	공릉 5지 (6. 22.)

○ 안전시설

누전차단기	집수정 난간	이동식 송풍기	조명등

Ⅳ		행정사항

○ 하반기 배수지 청소 추진(9월~11월)

- 사업소별 하반기 배수지 청소일정 제출 : ’20. 8월 중

- 하반기 배수지 청소 관계자 교육 실시 :  ’20. 9월 중

○ 하반기 청소현장 점검

- 청소 시 감전, 추락 및 질식사고 예방을 위한 작업현장 안전점검

- 집수정 난간 및 출입구 계단 타일상태 등을 점검하여 낙상사고 예방

붙임 1. ’20년 상반기 배수지 청소현황 1부.

2. ’20년 상반기 청소현장점검 지적사항 1부.  끝.