문서번호	급수운영과-11660
결재일자	2020.7.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
황인성		代김일	07/14 이병운
협조
	주무관		서순란

단수계획 보고

(*******************)

2020. 07.

서부수도사업소

(급수운영과)

2020년 서강동외 7개동 상수도공사 중 ************ 일대 단수계획을 아래와 같이 보고 드림.

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 마포로6 환경개선정비사업에 따른 상수도관 이설공사

❍ 공사개요 : 상수도관 이설공사(D=200mm, L=8m)

❍ 공사위치 : ******************

❍ 공사일시 : 2020.07.15.(수) 10:00 ~ 16:00

□ 수계현황

❍ 급수수계 : 와우산배수지

❍ 시설용량 : 40천톤/일

❍ 표    고 : L.W.L(60m)~H.W.L(66.5m)

❍ 급수계통도

뚝도정수센터	⇨	와우산배수지	⇨	와우산2중블록

□ 단수 추진계획

❍ 단수지역 : *******************(단수계획서 참조)

❍ 단수세대 : *****

❍ 관로제원 : ******************

❍ 수    압 : 약 4.6㎏/㎠(표고 11m)

❍ 단수일시 : 2020. 07. 15.(수) 오후 10:00 ~ 16:00 (공사중 3시간 단수)

❍ 작업(단수) 시간 산출 : 3시간

- 제수밸브개폐(30분) + 퇴수(10분) + 배관(2시간) + 세척 및 통수(20분)

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 계획

- 관 내부 유속 변화에 따른 혼탁수 퇴수를 위하여 소화전을 이용 밸브 조절전 충분한 퇴수 시행

- 밸브 개폐시 유속변화가 최소화 되도록 천천히 조절

- 공사 완료후 충분한 관세척(소화전 이용)후 수질검사 실시

- 통수후 주변 수질상태 모니터링

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 위치도

- 제수밸브(D=200mm, 3개소) 및 소화전밸브(100mm, 1개소) 조절 : 단수계획서 참조

****

❍ 기타사항

- 각 가정에 단수안내문 배포 및 상수도홈페이지 게재

- 공사용 자재 및 장비 사전 점검

- 교통정리원 공사장 전후 배치

- 공사 안내간판 및 라바콘 설치

붙임 : 단수작업계획서 1부.  끝.