문서번호	설비부-10235
결재일자	2020.7.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	07/14 代여인웅
협조

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

전기소방 실정보고사항 검토보고

2020. 07.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

전기소방 실정보고사항 검토보고

『남산예장자락 재생사업』건설사업관리자가 제출한 전기소방 실정보고 사항에 대하여 검토 보고함.

1		사업개요

□  공 사 명 : 남산예장자락 재생사업 전기공사

□  규 모 : 지하주차장(버스39면, 장애2면) 5,679m2, 부대시설 1,532m2

□  공사기간 : `17.08.01~`20.12.31

□  공사비(전기) : *********************************

□  시공사/감리사 : **********************

□  공정률(전기) :  53%(전선 입선 진행)

2		관련근거

□ 남산예장감리-326(`20.06.25) : 전기소방 실정보고 보완자료 제출

3		검토내용

□  변경내용

□ 지하1층 방화셔터(건축공사분) 2개소 추가로 연동제어반용 감지기 설치

□ 중층 2개소(휴게공간, 메모리얼 홀)에 SVP판넬(스프링클러 수동조작함) 설치

□ 비상조명등 설치 필요

□ 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제            15조(별표5)에 의거(지하층 바닥면적 450m2 이상인 경우에 해당) 설치

□  주요 변경내역

공종	변경내역	변경사유	증감액
자탐설비공사	·감지기 설치 증)24개	방화셔터 설치구간 2개소에 연동제어반용 감지기 설치	********
	·SVP판넬 증)2개 ·전자싸이렌 증)2개	건축구조상 중층구간 2개소 SVP판넬 설치 필요
비상조명설비	·비상조명등 설치 증)17개	소방법규상 비상조명등 필요	********
직접비 소계			*********
제경비(부가세 포함)			*********
도급비			*********

(단위:천원)

□  건설사업관리자 의견

□ 공사진행에 따른 현장조사 후 상기 각 항목에 대한 도면 및 내역을 검토한         결과, 방화셔터 설치에 따른 감지기 설치, 중층에 SVP판넬 설치, 비상조         명등 설치는 소방법규에 의한 필수 설비이므로 반영함이 타당

□  설계자 의견

□ ***************************************

*******************************************************                 *************

4		보고자 의견

□  건설사업관리자와 설계자의 의견을 종합한 결과 위 소방설비를 반영         함이 타당하므로 실정보고 승인하고 추후 설계변경 시 내역 반영하         고자 함.

붙임 : 감리단 실정보고 공문(설계자 의견 포함) 1부. 끝.