문서번호	급수운영과-11640
결재일자	2020.7.17.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
송현우	서규석	이용구	07/17 박병성
협 조
	수질팀장		여종순
	기전팀장		배승철
	주무관		이성교
	주무관		문성원

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

『신림7증압장 펌프 가동정지에 따른』조치 결과 보고(관악구 난향동 일원)

2020. 7. 16.(목)

남부수도사업소

(급수운영과)

『신림7증압장 펌프 가동정지에 따른』

조치 결과 보고(관악구 난향동 일원)

관악구 난향동 소재 신림7증압장 노후에 따른 펌프가동 정지로 단수발생, 그에 따른 비상급수상황 구축 및 조치결과를 보고드림

□ 사고발생 개요(신림7증압장 펌프 가동정지)

○ 신림7증압장 현황

- 위    치 : 관악구 난향길 24(신림7동 676-36)

- 모터펌프 : 30HP × 1.82㎥/분 × 39m × 2대 (2011년)

- 운전방식 : 인버터에 의한 급수지역 직접급수

○ 일    시 : ’20. 7. 16. 06:47

○ 발생현황 : 펌프가동중지에 따른 단수 및 혼탁수 발생

○ 발생원인 : 증압장 시설 노후에 따른 고장발생(2009년 설치 PLC고장)

****

□ 조치 사항

○ 최초 가동펌프 정지(중앙제어실)………… (5월7일 06:47)

- 중앙제어실 기록확인

○ 당직실 단수 민원 접수…………………(5월7일 07:10)

- 비상근무자 응소 실시: 수계요원, 기전팀, 수질팀, 급수차, 지역담당

- 당직근무자 급수운영과 백승오 외 2인

○ 수계조절요원 및 기전팀 현장출동…………(5월7일 07:20)

○ 복구업체 현장도착 점검실시…………… (5월7일 07:45)

○ 펌프 가동실시(수동전환)………………(5월7일 08:04)

○ 수계조절요원 세척시행…………………(5월7일 08:10)

- 관악구 수계조절요원 이성교,권기진 관말 퇴수작업 시행

- 기간제근로자(물세척) 김기용외3인 세척지원 투입

***********************************

○ 다량급수처 수질검사 … … … …(5월7일 09:00~11:00)

**********************************************수질검사시행 하여 정상출수 확인(수질팀장 여종순외4인)

○ 비상급수차 및 병물지원대기 ……………(5월7일 09:00)

**************************************************

- 비상급수차(민현준), 병물아리수 2L×300병(이현우,김경아) 지원준비

○ 수질안정화 완료 ………………………(5월7일 11:00)

- 신림7증압급수구역 관말 세척시행 및 수질안정화에 따라 상황종료

***********************************************************

*****************************************************************

<수질사고 현장투입 개요>

구분	수계조절 요원	기전팀	수질팀	지역담당
작업 내용	신림7 증압장 일대 퇴수	신림7, 신림10 증압장 시설물 확인	신림7 증압장 주변 학교(다량급수처) 수질 확인	독산배수지 병물상차 (2l, 300병 상차) 급수차 담수
투입 인원	수계조절요원 2명 물세척 기간제 4명	기전팀장 외 2명	수질팀장 외 4명	지역담당자 2명 급수차 담당자 1명

기간제 물세척투입	병물 아리수 지원대기

□ 향후계획

○ 위와 같이 난향동 신림7증압 급수구역 일대 단수 및 탁수 발생에 따른 관세척 시행, 그에 따른 출수정상 및 수질 안정화 되었으며,

○ 학교, 요양원 등 다량급수처와 비상연락망 체계를 유지

○ 노후 증압반은 2021년 예산을 배정받아 교체예정

○ 아울러 야간 당직실에 전파하여 건물잔재 탁수는 자체퇴수 시행 안내 및 **** 접수대장 인수·인계코자 합니다.

붙임 : 기전팀 보고자료 1부.  끝.