문서번호	원무과-9326
결재일자	2020.7.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
시설팀장	원무과장	서북병원장
박흥기	정태명	07/20 박찬병
협 조

서북병원 안심격리(결핵) 병동

음압설비 배기탈취용 배기팬 개선계획

2020. 7.

서 북 병 원

(원 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

서북병원 안심격리(결핵) 병동

음압설비 배기탈취용 배기 팬 개선계획

우리병원 동관 ‘14’안심격리 병동과 ‘15’결핵 병동의 외조기 배기탈취용 배기 팬 성능을 개선, 병동(실) 음압시설 관리에 만전을 기하고자 함

□ 필 요 성

○ 정전, 기계고장 등으로 공조시스템이 정지되는 경우에도 공기의 역류로 인한 감염의 확산 및 교차오염이 이루어지지 않는 배기 시스템 구축 필요

○	現, ‘안심격리병동 치료시설 구축공사’ 완료(준공) 후 설정 음압시설 유지를 위해 필요(충분)한 배기용량 갖도록 개선 필요

□ 현 실태 및 문제점

현 실 태

○ 14·15안심격리/결핵 병동 음압설비용 외조기 공조시스템는 급기 동력(22kw) 2대와 배기 동력(15kw) 1대로 운용중임 (비상시 16, 17병동 급기 겸용)

○ 배기 용량이 급기 용량 대비 부족한 실정이나, 현재 시행중인 ‘안심격리병동 치료시설 구축공사’ 기본및실시 설계시 배기 용량 증설 부분 고려되지 않음

○ 현재 방화풍량 조절댐퍼(FVD)를 14병동은 닫고(공사 중) 15병동만 개방 상태로 배기탈취기 팬 가동시 인버터 운전은 46Hz에서 TRIP 발생함(이상 Hz 과전류 발생)

문 제 점

○ 설정 음압시설 유지에는 급기 풍량 대비, 배기 풍량이 더 커야 하는데 그렇지 못한 상태이며 배기 팬의 성능이 75%(46Hz) 까지만 유지되고 있는 실정임

○ 현재의 배기탈취기용 배기 팬의 성능을 75→100%(60Hz)까지 끌어 올리려면 동력 37kW 필요(안심격리병동 치료시설 구축공사 음압설비시설 TAB용역사 제시)

- 14·15병동 음압설비(배기탈취용 배기 팬) 개선 검토, 관계자 회의결과 보고  (원무과-5609, ’20.4.22.)

○ 그러나, 동관 옥상 공조실 내부가 협소하여 기 설치되어 있는 배기탈취용 동력장치(15kW)를 철거하고 개선 동력(37kW)으로 새로 설치에는 불가능 함(덕트 설치 업체 점검, ’20.6.)

- 공조실 외부 설치 검토→ 공조실 출입문 왼쪽 적합(설치 업체와 실사)

□ 개선 방안

○ 옥상 공조실 외부의 공간에 배기탈취기용 배기 팬 2대(전용 및 예비용) 증설 ⇒ 송풍기에 닥트 연결, 자동제어 추가 공사

- Air Foil Fan(원심형 송풍기_배기용) 제작·구매(사급자재_납품)

- 배기 탈취 유닛 팬 및 닥트 설치(기존 배기 팬 Part 철거 포함)

- EFU(외조기_환기시스템) 인버터 추가 및 자동 제어

※ 인버터 판넬(공조실 내 기존 위치 사용)

◇ 국가지정 입원치료병상 운영과 관리지침(’19.11_질병관리본부)

: 음압격리 구역의 배기 팬은 예비용 배기 팬을 설치하여 고장시 대비

□ 세부 계획

EFU 인버터 추가 및 자동 제어

○ 대상 업체 : ㈜베스텍

- 동관 14·15결핵병동 음압시설 관련 자동제어(EFU_환조기 연계 프로그램) 제작·설치 업체로서,

- 개선 완료 후 음압 자동제어 설비의 호환성과 향후 하자보수 구분에 문제점 없음

○ 계약방법 : 수의계약

- 관련근거 :『지방계약법 시행령』제25조 제1항 제4호 ‘타’목

※ ‘타’ 목 : 이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품 등을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환이 되지 아니하는 경우

○ 소요예산 : 금39,000천원(금삼천구백만원)_부가가치세 포함

○ 공사범위

- EFU 자동제어 시스템 제어공사

- 원격제어반 결선공사

- 인버터 제어반 설치 및 계장공 전기배관 및 배선

- 자동제어기기 설치공사/ 조정 및 시험 운전 등

○ 설치기간 : 계약일로부터 25일

외조기(배기) 탈취 유닛 팬 및 닥트 설치

○ 대상 업체 : ㈜그린웨이브이앤지

- 동관 14·15결핵병동 외조기(배기) 탈취 유닛 설치 업체임

- 개선 완료 후 음압 자동제어 설비의 호환성과 향후 하자보수 구분에 문제점 없음

○ 계약방법 : 수의계약

- 관련근거 :『지방계약법 시행령』제25조 제1항 제5호 ‘가’목

※ 공사 수의계약 범위(추정가격 2천만원 이하)내이고, 견적업체 중 저렴한 견적가 제시

○ 소요예산 : 금20,000천원(금이천만원)_부가가치세 포함

○ 공사범위

- 기존 배기탈취유니트 팬 Part 철거

- 배기 탈취 유닛 수정

- 배기 팬 및 닥트 설치

○ 공사기간 : 착공일로부터 25일

Air Foil Fan(원심형 송풍기_배기용) 제작·구매

○ 대상 업체 : ㈜금성풍력

○ 계약방법 : 수의계약

- 관련근거 :『지방계약법 시행령』제25조 제1항 제5호 ‘나’목

※ 물품의 제조·구매 수의계약 범위(추정가격 2천만원 이하)내이고, 견적업체 중 저렴한 견적가 제시

○ 소요예산 : 금15,000천원(금일천오백만원)_부가가치세 포함

○ 제품사양

품명	규격	풍량	정압	수량	용도
Air Foil	18.5kW×4P	35,000CMH	120mmAq	2대	배기용

※ 원심형 송풍기 중 가장 높은 효율을 가지며 50~300mmAq의 압력에 적당(Clean Room Booth 배기·급기용)

○ 납품기간 : 계약일로부터 25일

○ 납품조건 : 공사 현장 상차도

□ 기대 효과

○ 배기탈취기용 배기 팬 성능 개선으로 국가 음압 기준에 준하는 설정 음압시설 안정적으로 유지 가능

○ 고장시 공기의 역류로 인한 감염의 확산 및 교차 오염 이루어지지 않는 시스템 구축(배기탈취용 배기 팬 예비용 확보)

□ 행정 사항

○ 추진일정

- ’20.7.20. 개선 방침 수립

- ’20.7.24. 공사 및 물품제작·설치(구매) 발주

- ’20.7.29. 계약 및 착공

- ’20.8.23. 공사 준공 및 물품제작·설치 완료

○ 소요예산 : 금74,000천원

- EFU 인버터 추가 및 자동 제어 : 금39,000천원

- 외조기(배기) 탈취 유닛 팬 및 닥트 설치 : 금20,000천원

- Air Foil Fan(원심형 송풍기_배기용) 제작·구매 : 금15,000천원

○ 예산과목 : 재난관리기금(공공운영비) 예산

○ 향후계획

- 코로나 19 감염증 대응 관련, ‘안심격리병동 치료시설 구축공사’와 연계하여

- 공사 완료(준공)시 ‘코로나-19 감염증 대응’에 따라 확진자 입원 병동으로 활용 예정(’20.9.).  끝.