문서번호	운영과-1201
결재일자	2020.7.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	운영과장		난지물재생센터소장
이진호	김지응	김학춘		07/20 한성현
협 조

안전하고 행복한 물환경 도시 서울

『슬러지소각시설』

2020년도 대수선 대비 사전점검 결과 보고

2020. 7.

서울특별시 난지물재생센터

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등		□

『슬러지소각시설』

2020년도 대수선 대비 사전점검 결과 보고

슬러지소각시설 ‘20년 대수선 시행에 대비한 사전점검 결과 보고임

▷ 외주 보수 : 22건(승인요청 사항 20건 및 점검결과 반영 2건 추가 )

자체 보수 : 29건

점검개요

❍ 기  간 : ‘20.7.15 ~ 7.17일(3일)

❍ 점검반 : 공업6 김지응, 이진호

❍ 주요 점검내용

- 위탁사에서 승인요청한 외주 보수 대상 20건에 대한 적정여부 확인

- 공정 현상 진단후 추가 보수 필요사항 점검

❍ 외주보수 승인요청 시설

① 폐열회수 보일러 교체

② 재이용수 배관 교체

③ 일반공기,계장공기 탱크 교체

④ 유인송풍기 유지보수

⑤ 슬러지 정량 투입기 유지보수

⑥ 유인송풍기 출구 배관 교체

⑦ 압입 송풍기 유지보수

⑧ 건식반응집진기 백필터 교체

⑨ 건조기 응축수 회수배관 교체

⑩ 폐열회수보일러 스팀 배출 배관 교체

⑪ 공기압축기 B호기 소모품 교체 및 쿨러청소

⑫ SNCR 제어 판넬 교체

⑬ 에어드라이어기 소모품 교

⑭ 약품 이송블로워 오버홀

⑮ 싸이클론 케이싱 천공보수

⑯ 유동사 교체

⑰ 급진기 투입 스크류 스타팅 박스 교체

⑱ 연돌 흡입배관 벨로우즈 교체

⑲ 기동,보조버너 송풍기 유지보수

⑳ 저장조 피더 슈트 보강작업

❍ 자체점검 및 보수 사항

① 소각로 유동사배출

② 건조배가스  세정탑점검및 청소

③ 슬러지정량 투입기 청소

④ 레벨스위치,온도계 교체

⑤ 현장 펌프및 감속기 오일 교체외 24건

점검결과

❍ 외주보수 승인요청 사항 20건 상태불량으로 보수 필요

❍ 추가로 정비가 필요한 사항 2건

- 요소수탱크 동계 동파대비 보온재 작업 필요

- 소각동 일부 현장 조도확보를 위한 LED 추가 설치

처리의견

❍ 소각시설 상반기 대수선 외주보수 계획 조정 승인(22건)

- 외주보수 승인요청 사항 20건 , 추가 반영 2건

- 조정승인 내용에 대하여 위탁사에서 시행토록 하고 익월 정산처리

❍ 펌프 및 감속기 오일교체등 자체보수 29건은 요청안 대로 승인

붙임  1) 슬러지소각장 대수선대비 사전점검표 각 1부.

2) ‘20년 소각시설 대수선 대상(외주보수)시설 사진대지 1부.  끝.