문서번호	정수과-3365
결재일자	2020.7.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유병생		07/21 이해원
협 조
	주무관			박형수
	주무관			김관우

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

이산화탄소 조정기 고장 보고

2020. 7.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

이산화탄소 조정기 고장 보고

이산화탄소 조정기의 고장(누설)을 수리하여 고압가스 투입시설 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 현   황

*******************

*********************************

****************************

**************

******************************

□ 점검내용

○ 점 검 일: ‘20.07.17.(금)

○ 점 검 자: 전문경력관 유병생

○ 점검결과

- 이산화탄소 가동시 조정기(감압밸브A) 내부 오리피스 및 다이어프램 기밀 불량으로 누설 및 소음이 발생 됨.

○ 관련사진

조정기(감압밸브A) : 소음발생	점검결과 : 조정기 대기압라인 누설	분해점검 : 오리피스점검 손상 확인	임시조치: 조정기 A라인 밸브 닫고 B라인으로 운영

□ 조치계획

○ 이산화탄소 조정기의 안정적 수리를 위하여 조정기를 구매하여 교체하고자 함.

**********************

**********************************

******************

********************************************

******************************************

************

붙임: 1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 각1부.  끝.