문서번호	배수과-6878
결재일자	2020.7.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
김지환		김원수	07/22 신용철
협조	계측관리과장		김상동
	급수설비과장		김근용

대형계량기 스트레이너 점검 및 교체 관련 추진계획 변경

2020. 7.

상수도사업본부

(급수부 배수과)

대형계량기 스트레이너 점검 및 교체 관련 추진계획 변경

공동주택 등에 설치되는 대형계량기 전단의 스트레이너 점검과 관련하여 현장조사 등의 결과에 따라 추진계획을 변경하고자 함.

Ⅰ		현장조사 현황

□ 1차 조사

○ 일  시 : 2020.6.26.(금) 09:00 ~ 14:00

○ 장  소 : 서울시 용산구 한강대로 366, 트윈시티남산

○ 내  용 : 서울시설공단의 대형계량기 교체작업 현장 참관하여 실제 대형계량기 스트레이너 점검시 작업방법, 제한사항, 작업시 유의사항 등 현장조사

*************************************************

□ 2차 조사 : 본부장님 참관

○ 일  시 : 2020.7.3.(금) 09:30 ~ 11:00

○ 장  소 : 서울시 중구 흥인동 13-1 청계천두산위브제니스

- 대상 계량기 : D200mm(2014년 부설 계량기) 외 2개소

○ 내  용 : 대형계량기 교체작업 현장 참관

***********************************************

□ 3차 조사 : 일반건물 계량기 교체

○ 일  시 : 2020.7.17.(금) 07:30 ~ 09:00

○ 장  소 : 서울시 강서구 가양동 54-6 가양더리브 골드타워

- 대상 계량기 : D100mm(2019년 부설 계량기)

○ 내  용 : 일반건물 대형계량기 교체작업 현장 참관

********************************************

**************************************

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

********************************************************

Ⅱ		현장조사 결과

□ 현장조사 결과

*********************************

○ 점검 및 청소시 관련 수도설비를 전부 분해후 재 결합해야 하므로 스트레이너 교체할 때와 투입장비․투입인력 등 비용차이가 없음

*******************************************************************************

○ 실제 점검 및 청소를 위한 분해, 재 결합 작업이 수도사업소 연간단가 업체가 시행하기는 공정이 복잡하고 시간이 소요되어 원활한 점검 및 청소가 제한됨(현재 서울시시설공단 전문 교체팀이 시행중)

Ⅲ		추진계획 변경

□ 대형계량기 스트레이너 점검 및 교체 관련 계획 변경

당 초		변 경
<점검 및 청소> 배수과 ’20.7월말까지 674개소 점검 및 청소 <교체> 급수설비과 ’21년부터 4,099개소 교체		<교체> 급수설비과 ’21년부터 세척이 용이한 스트레이너로 순차적으로 전량 교체

○ 당초 ’11년 이후 부설된 674개소의 대형계량기 스트레이너는 점검 및 청소하고, ’10년 이전 부설된 4,099개소는 교체토록 하였으나,

○ 현장실사 등 실제 스트레이너 상태를 점검한 결과, 기존 스트레이너 점검 및 청소 보다는 세척이 용이한 스트레이너 형식으로 개선하여 기존 스트레이너 전량 교체토록 계획 변경

- 금년내 스트레이너 형식 개선토록 관련업체 협조요청

- ’21년부터 개선된 스트레이너 형식으로 교체 시행(그 이전에는 기존 스트레이너 형식으로 교체사업 지속시행)

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

○ 대형계량기 교체시 스트레이너도 병행해서 교체 시행

- 현재 대형계량기는 6년주기로 만기 교체하고 있으므로, 대형계량기 교체시 기존 스트레이너를 신형 스트레이너로 병행 교체토록 조치하여 예산절감 및 작업시간 단축

- 다만, 스트레이너는 교체주기가 없어서 교체되지 못한 경우가 많으므로 기존에 장기간 사용한 스트레이너가 우선 교체되도록, 우선순위 조정하여 사업 추진

Ⅳ		행정사항 및 향후계획

□ 행정사항

○ 부서별 협조사항

- 계측관리과

① 세척이 용이한 스트레이너 도입관련 급수설비과와 업무협의(현재 제작 시방서 등 검토중)

② 향후 대형계량기 6년만기 교체시 세척이 용이한 스트레이너로 교체

- 자재관리센터

① 신형 스트레이너 도입전에는 기존 스트레이너 재고 활용

② 대형계량기 교체 위탁 수행하고 있는 서울시설공단 업무관리 철저

- 각 수도사업소

① 지난 2020.6.3. 시달하였던 대형계량기 스트레이너 점검 및 청소 계획은 업무수행을 중단하고, 향후 세척이 용이한 스트레이너 도입 시 관련업무 적극 협조

□ 향후계획

○ 대형계량기 스트레이너 형식개선 요청 협의(관련업체)	8월초

○ 대형계량기 신형 스트레이너 교체	2021년 부터