“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	양재가압장 흡수정 담수 일정 변경에 따른 협조요청

1. 배수과-6471(’20.7.10.)호 와 관련입니다.

2. 2020.7.20.(월) 실시한 양재가압장 흡수정 1차 담수 결과 순방향 담수가 가능함에 따라 아래와 같이 흡수정 담·통수 및 세척일정을 통보하오니 관련부서에서는 양재가압장 통수추진에 이상이 없도록 급수운영 등 조치사항에 적극적으로 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 양재가압장 흡수정 담수 및 세척 추진일정

○ 양재가압장 전기수전 및 시설물 점검	7.15. ~ 7.17.

○ 양재가압장 흡수정 1차 담수(순방향 일부담수)	7.20.

- 10:30~12:15 양재가압장 흡수정 1,2지(1.8m) 담수완료

- 길동배수지 만수위확보, 유입밸브 차단 및 우면산 조절지 최소유입 시행

○ 양재가압장 흡수정 1차 담수(순방향 잔여담수)	7.23.

- 위 시행한 1차 최초담수 시행조건과 동일(10:00~ 양재가압장 흡수정 만수위까지)

○ 1차 담수량 세척 퇴수	7.29.

- 퇴수유량 확인하며 퇴수밸브 개도율 조정(필요 시 관할 자치구 치수과 입회협의)

○ 양재가압장 흡수정 2차 담수(순방향)	7.30.

- 1차 담수와 동일한 조건으로 시행(10:00 ~ 양재가압장 흡수정 만수위까지)

항 목	7/15~ 7/17	7/20	7/23~ 7/29	7/30	8월초	8월중	8월말
양재가압장 시설물 점검
흡수정 최초담수(2m)
흡수정 1차담수 및 퇴수(세척)
흡수정 2차담수 및 퇴수(세척)
흡수정 3차담수 및 퇴수(세척)
사업소 수질검사 및 항청소 시행
흡수정 4차담수 및 관로세척
연구원 수질검사 의뢰 및 결과

□ 관련부서 협조요청 사항

○ 시설과(시공사, 감리단 포함)

- 흡수정 담수를 위한 준비작업 철저 및 급수운영 작업시 밸브조절을 위한 추가 인력 확보 시행

- 양재흡수정 상부 환기구에 벌레등 외부유입되지 않도록 방지조치

- 양재가압장 흡수정 퇴수 시 양재가압장 유출관로 세척 시행

○ 기전설비과 : 양재가압장 전기수전 및 시설물 점검 철저

○ 암사정수센터

- 담수작업 시행시 암사저양정 송수펌프 양정상승 등 펌프 가동 이상없도록 사전 점검 및 펌프운영 철저

- 1,2차 담수 시 신설펌프 2대 기존펌프 1대 가동철저

○ 강남수도사업소

- 암사저양정 관압상승에 따른 저양정계통 공급관로 순찰점검

- 서초배수지 평상운영 및 우면산 조절지 수위감시하여 서초배수지로 담수량 조절

- 담·통수 및 관로 세척 등 작업시 암사 직송 급수구역(수서,내곡동 일원)집중 수질모니터링(강남수도 수질팀)

- 수서배수지 수질자동측정기 및 수운영정보(수위,유량 등) 작업시간 내 모니터링

○ 강동수도사업소

- 암사저양정 관압상승에 따른 저양정계통 공급관로 순찰점검

- 담수시간 내 길동 배수지 만수위 확보 및 유입밸브 차단(담수 완료 후 환원)

- 담·통수 및 관로 세척 등 작업시 암사 직송 급수구역(위례신도시 계통)수질검사 시행(강동수도 수질팀).  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,수질과장,기전설비과장,시설과장,강남수도사업소장(행정지원과장),강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(행정지원과장),강동수도사업소장(급수운영과장),강동수도사업소장(시설관리과장),영등포아리수정수센터소장
주무관	송현우		배수과장	김원수		급수부장	07/22 신용철
협조자	주무관	조성균		주무관	김지환
시행	배수과-6865	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동27-1) 상수도사업본부 4층 급수부 배수과	/
전화	02-3146-1439	/전송	02-3146-1429	/	orange5153@seoul.go.kr	/	대시민공개