문서번호	교육정책과-11207
결재일자	2020.7.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		교육시설지원팀장	교육정책과장
서광자		최연호	07/22 오희선
협조

2020년 서울캠핑장 시설 안전 및 정비현황 점검 결과 보고

2020.  7.

평생교육국

(교육정책과)

2020년 서울캠핑장

시설 안전 및 정비현황 점검 결과 보고

「생활속거리두기」지침에 따라, 매년 실시한 서울캠핑장 유관기관 합동 현장점검을 기관별 점검으로 전환, 캠핑장 시설 안전에 대한 지자체 및 유관기관별 안전점검 실시 결과

Ⅰ				점검 개요

❍ 기    간 : ’20. 5. 26.(화) ~ 6. 19.(금)

❍ 대    상 : 횡성 별빛마을 캠핑장 등 8개소

❍ 점검인력 : 총 30명(서울시, 해당 지자체·소방서 공무원)

- 서울시 교육정책과 교육사업지원팀장 및 직원 (3명)

- 해당 지자체 공무원(8명)

- 해당 지자체 소방서 공무원(15명)

- 전기안전공사 담당 본부/지사 8개소 (8명)

❍ 점검방법

- 점검표에 의거 시설 안전, 환경위생, 소방 및 전기 설비에 대해 지자체, 소방서 개별 현장 점검 실시

※ 점검표 : 문화진흥관광법 시행규칙 제28조의2 [별표7] 「야영장의 안전·위생기준」 관련 안전점검 양식

- 전기설비는 「한국전기안전공사」에서 시행하는 전문가 안전진단 점검 병행실시

❍ 중점점검 내용

- 침수, 산사태, 급경사지 붕괴 등 위험요소 유무

- 화재사고 예방을 위한 소방시설 작동상태 및 잔불처리시설 적정 유무

- 전선 피복 노출, 문어발식 전기코드, 누전차단기 정상 작동상태

- 비상손전등 비치 및 소화수(방화사) 상태 확인

- 비상대피소, 비상연락망, 각종 표지판 게시 상태 및 조명 설치 여부

- 화장실, 쓰레기 처리장, 개수대 등 공동구역 청소·위생 상태 점검

- 식수 오염, 위험물질 방치 여부

- 비상시 행동요령 숙지 여부 및 비상연락망 비치 여부

- 진입로 및 대피로에 적치물 등 통행 방해물이 없도록 관리 여부

- ’20년 상반기 시설정비 내역 및 상태 확인

Ⅱ				점검 결과 총평

◆ 시설에 대한 전반적인 안전기준 준수 및 위생관리가 양호하고 적정 관리되고 있는 것으로 보이나, 일부 개선이 필요한 사항에 대해 즉시 조치하였으며, 전문적이고 규모가 있는 부분은 지속적인 개선 추진 예정

○ 소방시설, 소화기 비치 및 이용객 대피시설 확보, 안내 등 양호하나 일부 시설의 대피로 정비 및 소화기 불량 (교체 완료)

○ 쓰레기처리장, 화장실, 식수 관리 등 환경위생관리 상태 양호하나, 일부 시설에서 지적된 인화물질 위험요인(이동 보관 조치 완료)

○ 일부 시설의 야외 전기 주배전함 보호울타리 설치 및 누전차단기 교체필요(조치 완료), 교실 내 피난구 유도 등 수리 필요 및 주배전함 일부 분기회로 누전 정비 필요, CCTV 고장 (조치중)

○ 비상시 행동요령의 숙지 및 연락망을 인지하고 있으며, 비상시를 대비 유관기관 연락처를 이용객이 쉽게 볼 수 있도록 비치(조치 완료)

◆ 과거 합동점검과 달리 기관별 개별점검으로 진행함에 따라, 기관간 협력적 네트워크 강화와 상호 정보교류를 못한 점이 아쉬움

※ 기관별 담당자 현황

- 자치단체

***	***	***	비 고
****	*****	*******
****	*****	*******
****	*****	*******
****	*******	*******
****	*******	*******
****	*****	*******
****	***	*******
****	*****	*******

- 소방서 및 한국전기안전공사

소방서			한국전기안전공사
***	***	***	본부/지사
*****	*****	*******	원주횡성지사
*****	*******	*******	경기북부지역본부
*****	*****	*******	제천단양지사
*****	*****	*******	강원지역본부
*****	*****	*******	광주전남지역본부
*****	*****	*******	충남서부지사
*****	*****	*******	경북북부지사
*****	*****	*******	경북서부지사

Ⅲ				캠핑장별 점검 및 조치결과

1	횡성 별빛마을 서울캠핑장

구분	주 요 점 검 사 항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태․토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전
	추락․낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전
	구급함, 확성기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	요주의 분말소화기 1개 불량	처리완료 여분 소화기로 교체완료
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	불안전 2개 분기 절연보강 및 누전차단기 교체 필요	처리완료 ※ 기타사항 상세내용
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영․작동 상태는 양호한가?	안전
	각종 주의․금지․위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전 이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전
	야영장내 숯불․담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전
	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전
기타 사항	- 관리동 우6분기(온수통), 체험동 별도분기 MC3 가 누전. 0.2㏁ 이상으로 절연보강 필요 → 완료 - 체험동 우분기8회로 누전차단기 동작상태 부적합 → 신품으로 교체 완료

2	포천 자연마을 서울캠핑장

구분	주 요 점 검 사 항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	요주의 체험교실(탁구장) 내 피난구 유도등(2개) 수리요함	유도등 구매 완료 및 8월중 설치예정
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태․토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전
	추락․낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전
	구급함, 확성기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	안전
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영․작동 상태는 양호한가?	안전
	각종 주의․금지․위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전 이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전
	야영장내 숯불․담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전
	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전
기타 사항

3	제천 하늘뜨레 서울캠핑장

구분	주 요 점 검 사 항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태․토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전
	추락․낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전
	구급함, 확성기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	안전
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영․작동 상태는 양호한가?	안전
	각종 주의․금지․위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전 이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전
	야영장내 숯불․담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전
	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전
기타 사항	-소방 및 전기안전 적합

4	철원 평화마을 서울캠핑장

구분	주 요 점 검 사 항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	불안전 -건물 중앙통로에 연장 및 소모품등 적재 -1~2층 계단내 위험물 (등유20l, 휘발유10l) 적재	처리 완료 안전 장소로 이동 조치 완료
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	요주의 게시판 정비 필요	개장전 까지 조치예정
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태․토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전
	추락․낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전
	구급함, 확성기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	요주의 구급함 내 의약품 유통기간 경과	처리 완료 유통기간 경과 의약품 폐기 완료 (개장 시기에 맞춰 적정 의약품 비치 예정)
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	안전
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	요주의
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영․작동 상태는 양호한가?	불안전 CCTV 2대 고장	일부 처리완료 및 8월말까지 조치예정 1대 조치, 1대 수리중
	각종 주의․금지․위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전 이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전
	야영장내 숯불․담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전
	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	요주의
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전
기타 사항	- 건물 내 휠체어 이동 곤란 → 휠체어 통로 2개 설치 완료

5	함평 나비마을 서울캠핑장

구분	주 요 점 검 사 항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태․토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전
	추락․낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전
	구급함, 확성기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	불안전 분기회로 2개 누전, 옥외 주배전함 관리 필요	일부 처리완료 및 8월중으로 조치예정 ※ 기타사항 상세내용
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영․작동 상태는 양호한가?	안전
	각종 주의․금지․위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전 이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전
	야영장내 숯불․담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전
	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전
기타 사항	- 절연(누전)상태 1.주배전함 내 좌7번 분기회로(텐트 평상 7,8,9번 전열) 누전 → 8월중으로 조치예정 2.주배전함 내 우3번 분기회로(취사장 전등) 누전 → 8월중으로 조치예정 - 옥외 주배전함 상태 1.옥외 주배전함 자체 시건장치 설치 요함 → 설치 완료 2.옥외 주배전함 주변 보호 울타리 설치 요함 → 설치 완료

6	서천 금빛노을 서울캠핑장

구분	주 요 점 검 사 항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태․토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전
	추락․낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전
	구급함, 확성기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	요주의 소화기 3개 압력불량	처리 완료 소화기 3개 교체 완료
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	요주의 누전차단기 미설치 외 1	처리 완료 ※ 기타사항 상세내용
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영․작동 상태는 양호한가?	안전
	각종 주의․금지․위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전 이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전
	야영장내 숯불․담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전
	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전
기타 사항	- 관리사무실 좌1분기 절연 전항 기준이하(0.16㏁) → 관리사무실 입구 조명 교체로 처리 완료 - 관리사무실 우4분기 누전차단기 미 시설(M2P30A) → 설치 완료

7	봉화 솔향가득 서울캠핑장

구분	주 요 점 검 사 항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	요주의 피난안내도 규격 불량	처리 완료
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태․토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전
	추락․낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전
	구급함, 확성기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	불안전 누전차단 미설치	처리 완료 ※ 기타사항 상세내용
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영․작동 상태는 양호한가?	안전
	각종 주의․금지․위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전 이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전
	야영장내 숯불․담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전
	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전
기타 사항	- P형 수신반 예비전원 불량 → 처리 완료 - 수신반 9번(T/S), 12번 (고수위 T/S) 불량 → 처리 완료 - 펌프실 성능시험배관 유량계 불량 → 처리 완료 - LP-1분전함 좌2분기, 좌4분기 누전차단기 미시설 → 처리 완료 - 샤워실(여),(남) 온수기 제어함 MCCB2P15A 분기 누전차단기 미시설 → 누전차단기 설치 완료

8	상주 감꽃마을 서울캠핑장

구분	주 요 점 검 사 항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태․토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전
	추락․낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전
	구급함, 확성기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	안전
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영․작동 상태는 양호한가?	안전
	각종 주의․금지․위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전 이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전
	야영장내 숯불․담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전
	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전
기타 사항	-소방 및 전기안전 적합

Ⅳ				향후 계획

❍ 안전점검 실시 결과 공개	’20. 8월

- 근거: 서울특별시 가족자연체험시설 설치 및 운영 조례 제2조의2제2항

❍ 미조치 사항에 대한 조치여부 점검	’20. 10월

- 조치가 미비하거나 예정인 지적 사항에 대한 조치 여부 확인

❍ 캠핑장 폐장 후 환경정비 일제점검 및 보수 실시	’20.12월

- 전문적이고 규모가 있는 환경정비가 필요한 사항 위주 점검 및 보수