문서번호	정수과-2059
결재일자	2020.7.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
한장희		이순재	07/23 代최진경
협 조
	행정관리과장			최진경
	원수관리과장			최양교
	정수시설과장			백상희
	주무관			장호

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물통수111년, 믿고 마시는 아리수!”

아리수정수센터운영일보

(2020.7.22.)

강북아리수정수센터

강북아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황                                        2020년 7월 22일(수) 비

구 분	총원	근 무 자		공공안전관
		정 수 장	취수장	정수장	취수장
주 간	11명	[팀 명 : A팀] ◼책임자 : 김 상 수 이문석,박병규,장윤상,김종갑,강희권	김유선	정인섭 김경중 진동범	임영안
야 간	11명	[팀 명 : D팀] ◼책임자 : 한 장 희 이건협,안지훈,남상욱,김두병,김명주	정근오 홍은표	이원우 조성용	김재형

□ 생산현황

(단위 : ㎥/일)

취 수 량								송수량		유효율 (%)		수 위(m, 07:00)					배출수처리장
강북		구의		뚝도		계						공릉	북악		정수지
720,800		109,600		90,260		920,660		720,840		100.0		5.72	7.39		4.51		케익량 : 65.72ton 폴리머 : 30Kg
송수량
지금 (남양주)	별내 (남양주)		구리		신내 (DB-13)		공릉 (BB-2)		북악A (CB-7)		북악B (CB-8)			월곡 (CB-5)		합계		편차
37,448	18,697		31,360		2,501		207,320		157,440		187,250			74,400		716,416		4,424

□ 수질현황

(단위 : NTU, PPM)

구 분	탁도	pH	알카리도	수온	NH3-N	잔류염소	TOC	고도1계열 통합입자수	맛,냄새물질(ppt)
									2-MIB	지오즈민
원 수	7.15	7.54	47.9	24.6	0.09	0.44	2.29	-	-	-
정 수	0.06	6.89	-	24.3	-	0.64	-	28	-	-

(총조류-810/mL, 남조류-20/mL), ※남조류(유독소)-/mL, 기타(활성탄수:0개,정수:0개)

□ 잔류염소 현황(07:00)

(단위 : PPM)

북부수도		중부수도		서부수도
공릉배수지	상계3동수도꼭지	월곡 대배수지	종암119수도꼭지	북악배수지(유입)	증산배수지	은평예고수도꼭지
0.38	0.19	0.36	0.29	0.53	0.31	0.22

□ 정수약품 투입현황

(단위 : PPM)

응집제 (PAHCS)		전염소		중염소		후염소		가성소다		CO2		오존(O3)		AOP
전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
14.40	14.40	2.69	2.71	0.70	0.70	0.88	0.89	-	-	0.00	0.00	0.56	0.44	0.24	0.14

□ 당직사항

연 동	물연구원				영등포아리수 정수센터				연 동			취수장 정문			정수장 정문
	시간		성명			시간	성명					시간	성명		시간		성명
본 부	23:03		김규하			23:04	황장웅					23:05	김재형		23:06		이원우
	05:04		장신요			05:05	안경식					05:06	강지원		05:07		정유진
지시 사항	※ 주 간 ○ ○									※ 야 간 ○ 안전사고 예방 ○ 경계근무 철저
차량운행 입고확인	차량번호			아이오니큐 37러7920				SM3 31머0464			스타렉스 72누2549			포터더블캡 88조3712		이-마이티 92서9977
	시간	(09:30)		이상없음				이상없음			이상없음			이상없음		이상없음
		(18:30)		이상없음				이상없음			이상없음			이상없음		이상없음
특기사항

□ 인수인계사항

- 주간근무 : A팀

내 용	- 특이사항 없음
기타사항

- 야간근무 : D팀

내 용	특이사항 없음
기타사항

따로붙임 : 정수생산시설 점검 및 운영일지  1부.  끝.