문서번호	기전과-4041
결재일자	2020.7.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		석대창	07/23 변봉섭
협조
	주무관		조소현

영등포고가 노후전기시설 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 7

남부도로사업소

(기  전  과)

영등포고가 노후 전기시설 정비계획

영등포 고가 하부 노후조명, 가로등 절연불량 케이블 정비를 통해 안전사고 방지 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.
		ㅊㅊ
	ㅊ

영등포고가 시설현황

○ 시설현황

길이	폭	설치연도
637m	15m	1996

○ 조명시설 현황

구분	현황	수량	설치연도	비고
가 로 등	CMH250W CMH150W	40 6	2010 2010
가로등주	팔각10m 1등용 팔각10m 2등용	34 6	1996	지그재그설치
하 부 등	NH250W LED100W	10 3	2011 2018
분 전 반	7회로	1	2012

전기시설 정비대상

○ 케이블 및 배관 정비

- 1996년 설치되어 노후화로 안전사고 상존

- 케이블 절연저항 0.3MΩ 이하로 우기시 누전으로 구간 부점등 수시 발생

○ 하부등 정비

- 기존 나트륨등 노후로 미관저해

○ 위치도 및 관련사진

위 치 도	영등포고가 전경

추진계획

○ 케이블 및 배관 정비

- 정비대상 : 가로등 4회로중 절연 불량인 하행 2회로 케이블 및 배관교체

○ 하부등 교체

- 기존 나트륨250W를 LED100W로 교체(10등)

○ 소요예산 : *********

***************************************원

○ 추진방법 : 2020년 도로조명시설 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업지시 하여 정비

○ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 일상유지보수비, 시설비.

향후계획

○ LED 120W 투광등 12등 구매(조달구매)

- 영등포 고가하부등 교체(10등), 지하차도 집수정 조명교체(2등)

○ 2020년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업지시(3차)

○ 금회 미교체 시설(가로등주, 등기구)은 2021년도 예산 편성후 정비 시행(예정)

붙임: 산출 내역서 1부. 끝.