문서번호	시설관리과-12839
결재일자	2020.7.23.
공개여부	대시민공개

주무관		기전팀장		시설관리과장					결재
최민서		나동안		07/23 김근태
협 조	주무관
	이은주

순찰반 업무일지(2020-07-23)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·올림터·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 배수지(서초) - 점검내역 · 배수지 장마대비 배수능력 점검 · 배수지 전동밸브 원격조작 및 현장 조작 점검 · 배수지 유출1,3지 결선 오류로 교정작업 - 점검내용 · 서초 1,3 유출 밸브 동작시 열림→이상경보, 닫힘→열림중 으로 결선 오류 액추레이터 결선 교정 작업 완료 감시제어시스템 프로그램 수정작업 예정 · 서초 유출2지 닫힘 중 이상동작 원인 : 액추레이터 토크 이상동작 범위 최솟값 0 토크 이상동작 범위를 증가시켜 오류 수정 ○ 삼성 중앙제어실 - 조치내용 · 코로나-19 대비 사무실 및 출입문 소독작업 · 근무자 이용시설(샤워장,화장실,전자기기) 소독 후 근무 전 후 소독작업 지시 • 작업 및 점검자 : 최민서 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 09:00 ~ 15:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 올림터 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 61개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

2020년 07월 23일(목)