문서번호	수질과-7241
결재일자	2020.7.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	07/27 서대훈

제21차 수돗물평가위원회 회의자료

2020. 7

상수도사업본부

(생 산 부)

第21次  會議

2020. 7. 28.(화)

본부 4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차    례  】

1.	제20차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제21차 정례회의 자료	4
	가. 7월 수질검사 결과 평가	4～6
	○ 구의·뚝도 수질조사평가서(한국환경수도연구원 ) : 붙임1
	○ 수질검사 성적서(한국환경수도연구원) : 붙임2
	○ 수질검사 성적서(서울물연구원) : 붙임3
	나. 토 의 과 제	7
	○ ’20년 수돗물평가위원회 조사사업 중간보고
	○ ’20년 수돗물평가위원회 워크숍, 심포지엄 관련
	○ 12기 수돗물평가위원회 구성 관련 보고
	다. ’20. 8월 채수일자 및 채수지점 선정	7

會   議   結   果

가. 회 의 개 요

○ 일시 : ’20.6.30.(화)

○ 회의참석 : 코로나바이러스로 인한 서면회의

○ 회의안건

- ’20년 6월 수질검사 평가 및 공표

- ’20년 수돗물평가위원회 조사사업 과제 진행사항 안내

- ’20년 7월 채수일자 및 채수지점 선정

나. 회 의 결 과

○ 2020년 6월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2020. 6. 2.(화) (채수주관 : ***********)

- 대    상 : 강북, 영등포 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 토의사항(서면의견제출)

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***************************************************

*********************************************************************************************************************************************************************************

*********************************************************************

***********************************************

*********************************************************************************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************

다. 기타 보고사항

○ 2020년 7월 채수일정 및 주관의원 선정

- 채수일자 : 2020. 7.7.(화) 09:00 ~ 18:00

- 채수 주관위원 : ***********

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원․정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

▷ 제21차 회의일자 및 장소

- 일 자 : ’20. 7. 28.(화) 본부4층 회의실

- 안 건 : ’20년 7월 수질검사 평가 및 공표, 수평위 조사과제 중간보고 등.

2. 제21차 정례회의 자료

가. 7월 수질검사 결과

○ 시료 채수일 : 2020. 7. 7.(화), 맑음

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7 (채수)
기온 (℃)	관측	21.1	24.2	25.5	24.2	23.8	25.6	24.1
	평년	23.5	23.6	23.7	23.9	24.1	24.3	24.4
강수량 (mm)	관측	0.0		0.1	1.6			0.0
	평년	11.0	10.6	10.9	8.7	6.7	6.2	8.5

※ 채수주간(’20.7.1. ~ ’20.7. 2.) : 강수량 1.7mm

○ 대상 정수장 : 구의, 뚝도 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : ***********

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
구의	광진구 동일로 76가길 20 ***********	광진구 동일로 76가길 17 ************	광진구 동일로 76가길 17 ************
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유수도꼭지 지점	정수기 지점
뚝도	마포구 방울내로 11길 35 ***************	마포구 방울내로 11길 35 ***************	마포구 방울내로 11길 35 ***************

- 정수기 물 : 2개 지점

구의		뚝도
	<정수기> ○회사명 : **** ○모델명 : ********* ○정수방식 : ** ○제조일 : ********* ○필터교환: **********		<정수기> ○회사명 : ******* ○모델명 : ****** ○정수방식 : ** ○제조일 : * ○필터교환: **********

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : 한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야             : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 12개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	’20.4월	’20.7월	’20.4월	’20.7월	’20.4월	’20.7월	’20.4월	’20.7월	’20.4월	’20.7월
구의	10	200	4.7	5.1	8.0	7.6	3.66	1.97	0.13	0.11
뚝도	20	100	6.3	4.7	8.5	7.5	2.71	0.67	0.07	0.05

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		’20.4월	’20.7월	’20.4월	’20.7월	’20.4월	’20.7월	’20.4월	’20.7월	’20.4월	’20.7월
구의 정수센터	공급 계통	정수	0.06	0.05	0.44	0.57	7.1	7.2	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.06	0.05	0.22	0.26	7.2	7.2	0.003	불검출	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.05	0.14	0.09	7.4	7.4	불검출	0.004	불검출	불검출
뚝도 정수센터	공급 계통	정수	0.06	0.05	0.50	0.71	7.1	7.1	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.06	0.05	0.22	0.26	7.2	7.1	0.004	0.008	불검출	불검출
		탱크수	0.07	0.05	0.19	0.11	7.2	7.1	0.003	0.007	불검출	불검출

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 탁도(0.3이하), 잔류염소(0.1~0.3이하), pH(6.5~8.5) 철(0.05이하)

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
구의 정수센터	공급 계통	직 수	7.2	0.26	0.9	0.031	0	불검출
		정수기	7.2	불검출	불검출	불검출	40	불검출
뚝도 정수센터	공급 계통	직 수	7.1	0.26	0.9	0.035	0	불검출
		정수기	7.3	0.09	0.3	불검출	0	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

○ 검사기관 : 서울물연구원

○ 검사결과                                             (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
구의 정수센터	원 수	2	8	2.2	5.1
	정 수	불검출	불검출	1.1	0.6	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성
	직 수	불검출	불검출	1.1	0.9
	탱크수	불검출	불검출	1.1	1.3
뚝도 정수센터	원 수	불검출	6	2.2	4.7
	정 수	불검출	불검출	1.1	1.3	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성
	직 수	불검출	불검출	1.1	0.9
	탱크수	불검출	불검출	1.1	0.9

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

나. 보고 및 토의과제

○ ’20년 수돗물평가위원회 조사사업 과제 중간보고(1건)

- 아리수 데이터를 활용한 빅데이터 기반 수질관리 방안 연구

<과제수행 : (재)한국교육문화재단>

○ ’20년 수돗물평가위원회 워크숍, 심포지엄 개최 관련 보고 [따로붙임]

○ 제12기 서울특별시 수돗물평가위원회 구성

- 인    원 : 15명(연임7, 위촉예정 7, 신규1)

- 구성방법 : 선정위원회를 구성, 제12기 수돗물평가위원 선정

※참고 : 제12기 수돗물평가위원 구성계획[따로붙임]

다. ’20. 8월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자 : 2020년 8월 4일(화) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 :

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
광암	광암배수지	송파구 27개동, 강동구 3개동
	오금배수지	송파구 5개동
	거마배수지	송파구 4개동
암사	낙성대배수지	금천구 4개동, 관악구 22개동, 동작구 1개동
	신림6배수지	관악구 10개동
	독산배수지	금천구 1개동, 구로구 4개동
	노량진배수지	구로구 7개동, 영등포구 22개동, 동작구 25개동
	청담배수지	강남구 14개동
	반포배수지	강남구 5개동, 서초구 13개동
	방배배수지	관악구 1개동, 동작구 6개동, 서초구 5개동
	서초,양재배수지	강남구 13개동, 서초구 3개동
	일원본동	강남구 1개동
	내곡배수지	서초구 2개동
	길동배수지	강동구 18개동
	암사직송	강남구 3개동, 송파구 1개동

○ 제22차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2020. 8. 25. (화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건  : ’20년 8월 수질검사 평가 등

붙임 1. 한국환경수도연구원 수질연구센터 분석보고서 1부.

2. 수질검사 결과표(한국환경수도연구원 수질연구센터, 서울물연구원) 각 1부.

3. 7월 수평위 수질검사 대상 정수장 및 수계 수도꼭지 지점 1부.

4. 수평위 연구과제 중간보고회 1부(따로 붙임). 끝.