문서번호	총무과-22009
결재일자	2020.7.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
오수년		代한철민	07/27 김혁
협 조
	주무관			최경수

서소문 2청사 소방설비 조치 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 7.

행정국

(총무과)

서소문 2청사 소방설비 조치 계획 보고

서소문2청사에 대한 소방설비 점검결과 지적사항에 대하여 신속히 조치하여 안전관리에 만전을 기하고자 보고 드림

□ 소방점검 개요

◌ 점검근거 : 소방시설법 제25조(소방시설 등의 자체점검 등)

◌ 점검일시 : 2020.07.08.~07.11.

◌ 점 검 자 : CITY SQUARE

◌ 점검내용 : 소방시설물 점검

◌ 점검결과 지적사항

연번	위치	지적내용	비고
1	4층 (전산실)	· 사무실내 드렌처 설비 감지기 증설(1개) · 전산실 하론패키지 전원 불량	NFSC103
2	11층 (전략계획팀)	· 회의실 피난구 유도등 1개소 예비전원불량	NFSC103
3	14층 (건축기획과)	· 서류보관실 출입문 설치에 따라 피난구 유도등 증설(1개)	NFSC303
4	15층 (공공경재담당관)	· 칸막이 설치에 따라 화재감지기 및 스프링 클러헤드 증설(각1개)	NFSC103
5	16층 (소상공인정책담당관)	· 칸막이 설치에 따라 화재감지기 및 스프링 클러헤드 증설(각1개)	NFSC103

□ 보고내용

◌ 서소문2청사 내의 칸막이, 출입문 설치 등으로 인하여 화재감지기,

스프링클러 헤드 증설이 필요한 사항이며,

◌ 하론패키지, 유도등 전원불량은 하자보수 책임기간내에 있어 하자보수 처리

하고자 함.

□ 조치계획

◌ 지적된 사항에 대하여 전기, 기계 분야 연간단가 업체 등에 작업지시하여

신속히 조치(‘20.07.31.한) 하고자 함.

- 정산방법 : 실제 시공물량을 반영하여 추후 정산

□ 행정사항

◌ 작업시 안전보호장구(안전모, 안전벨트 등) 착용

◌ 작업자에 대한 안전교육 철저.  끝