문서번호	시설개선과-5885
결재일자	2020.7.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
임신택		윤정한	07/27 김정열
협 조
	주무관			진종구
	주무관			황인정
	주무관			백문선

2020년 상반기 공공 다중이용건축물

정기점검 결과 조치 계획

2020. 7.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

2020년 상반기 공공 다중이용건축물

정기점검 결과 조치 계획

2020년도 상반기 공공 다중이용건축물 정기점검 지적사항에 대한 후속 조치 계획을 수립하여 시설물 안전 및 유지관리에 만전를 기하고자 함

점검근거

○ 시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조 및 동법 시행령 제8조 제2항

○ 재난 및 안전관리기본법 제26조 및 제27조

○ 서울특별시 행정기구설치조례 시행규칙 제67조 제4항 제4호

- 공공다중이용건축물 중 체육시설(운동장)의 건축물 안전점검에 관한 사항

○ 2020년 상반기 다중이용건축물 정기점검 계획

- 도시기반시설본부 건축부-9317호(2020.6.3.)

점검개요

○ 점검기관 : 도시기반시설본부(건축부)

○ 점검대상 시설

- 잠실주경기장, 야구장, 실내체육관, 제1·2수영장, 효창운동장

※실내체육관, 제2수영장 및 효창운동장은 점검일 현재 정밀안전점검 용역이 진행중으로, 건축분야에 대하여 금회 안전점검 제외

○ 점검기간 : 2020. 6. 8. ~ 2020. 6. 19. (12일간)

○ 점검반 구성 : 공공건축물 분야별 안전자문위원, 전문가 등

- 건축분야 : ****************************

*************************

**************

- 토목분야 : ************

- 전기분야 : ************

- 기계분야 : ******************

- 소방분야 : *************************

○ 입회 및 합동점검자(잠실종합운동장, 효창운동장)

- 건축·토목 분야 : *************

- 전기·통신 분야 : ***********************

- 기계·소방 분야 : *************

○ 중점 점검사항

- 구조물 형태 및 구조부재 변형 등 육안 검사

- 주요 구조부 균열·박리·박락·누수·백화현상에 대한 형태, 크기 및 진전여부

- 철골재 및 철근의 노출로 인한 부식상태 등 육안 조사

- 시설물의 노후화로 인한 외장재 탈락 우려 여부

- 도장면 들뜸 및 분진 등 오염원에 의한 도시미관 저해 사항

- 석축, 옹벽 등 토목 구조물의 손상 및 변형

- 배관의 파손, 누수, 누기 및 보일러, 공조시설 등 기계 설비

- 인입구 배선, 옥내 배선, 누전차단기, 비상전원 등 전기 설비

- 소방 등 시설물 유지관리 상태 전반

점검결과 지적사항

○ 지적현황 : *****

○ 분야별 현황

점검대상	계	건축	토목	전기	기계	소방	비고
계	**	**	**	**	**	**	********
잠실주경기장	**	*	*	*	*	*	******* *********
잠실야구장	**	*	*	*	*	*	******* *************
잠실실내체육관	**	*	*	*	*	*	******* *********
잠실제1수영장	**	*	*	*	*	*	******* *************
잠실제2수영장	*	*	*	*	*	*	******* *********
효창운동장	**		*	*	*	*	******* *************

○ 주요 지적사항

- 건축·토목분야

· 주경기장 데크 하부 백화, 철근부식

· 제1수영장 외부난간 마감재 및 보 보수 필요

· 일부 보도블록 포장면 요철 발생 심화

- 전기·통신분야

· 일부 시설물 변압기 고정, 분전반 본딩 처리 요함

- 기계·소방분야

· 주경기장 일부 배관 누수 발생

· 주경기장, 실내체육관 일부 함몰된 스프링클러헤드 정비 요함

지적사항 조치계획

○ 각 시설별, 분야별 즉시 조치 완료 및 지속 관찰 사항 : 22건

○ 2020년 하반기 및 2021년 유지보수 공사 등 조치 추진 : 47건

- 건축·토목 17건, 전기·통신 23건, 기계 6건, 소방 1건

○ 위탁·임대시설은 지적사항 통보 후 20년 하반기 점검 전 조치여부 확인 : 1건

- 기계 1건

○ 장기검토사항 : 11건

- 건축 1건, 전기 6건, 건축+전기 4건

※ 세부 내용은 붙임3 조치계획 참조

향후계획

○ 각 시설별, 분야별 점검 결과 시설물정보관리종합시스템(FMS) 입력 조치

○ 미조치사항에 대하여는 20년 하반기 또는 21년 시설물유지보수(연간단가) 공사 등으로 조치 실시

○ 지속관찰사항은 각종 점검시 지속 점검 및 확인

○ 장기검토사항은 분야별 별도 계획 수립 후 조치(조치전까지 지속 점검 추진)

○ 2020년 하반기 정기점검시 외부전문가를 통한 조치 사항 확인

붙임  1. 2020년도 상반기 『공공다중이용건축물』 정기점검 결과 1부.

2. 시설물별 정기점검 보고서(도기본) 1부.

3. 점검결과 및 조치계획 1부.  끝.