문서번호	시설관리과-17220
결재일자	2020.7.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
이승환	유세종	07/27 김상웅
협 조

「정릉동 *******호 일대」

소출수 민원 발생에 따른 상수도관 정비 계획

2020.07.

중부수도사업소

「정릉동 *******호 일대」

소출수 민원 발생에 따른 상수도관 정비 계획

`20년6월4일 노후밸브 교체 작업중 발생한 소, 불출수 민원 발생 구간에 깨끗하고 안전한 아리수를 공급코자 아래와 같이 상수도관 정비 계획을 보고드림

□ 민원 개요

○ 위     치 : ① ********************************

② *******************************

③ *******************************

○ 민원 내용 : 성북구 ************** 노후밸브 교체 공사 중 정릉동 ******** 외                  6개소에서 소, 불출수 민원이 발생함

○ 위치도

□ 검토 내용

○ 수계 및 표고 : 인수배수지 급수구역(L.W.L:158m) / 표고 : 69 ~ 88m

○ 현  장  수  압 : 1.8 ~ 2.2㎏/㎠(대체관로로 한방향으로 우회하여 통수 시)

○ 배수 관로 현황 : 1992/DCIP/Ø200㎜(인수배수지 주 유출 관로)

○ 상기 민원위치는 인수배수지 급수지역으로 해당 노후밸브 교체작업을 위해 DCIP/Ø200㎜ 대체관로로(1방향) 통수 중 실제 현장에서 인입압이 부족하여, 소불출수 민원이 발생함

○ 이에 비상 대체관로를 부설하여 소불출수 지역을 해소, 안정적인 급수공급을 하고자 함

- 부설 개요 : D=150㎜, L=7m, 제수밸브 Ø150㎜, 1개소

○　위치도 및 GIS현황

□ 조치의견

○ 2020년 연간단가 계약 업체인 ***********에게 상수도관 정비공사를 작업지시하여 소출수 민원을 해소하고, 건강하고 맛있는 아리수가 공급될 수 있도록 조치코자 함.

▶ 공사개요 및 소요예산(추정)

- 개   요 :  D=150㎜, L=7m, 제수밸브 Ø150㎜, 1개소

- 소요예산 : *******

끝.