		강남수도사업소
CU********7*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 보고(안**님)

수질검사 신청건에 대하여 현장방문하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

성명	***
주소	**********************************************************
민원내용	우리아파트 일부 세대에서 상수도 수질 불량 여부 의구심에 대한 민원이 다음과 같이 제기되고 있음으로 이에 대한 원인과 조치 방안을 요망드리는 바입니다. 1. 샤워기 수전이 자주 막혀서 2~3개월씩 수전을 교체하고 있는 실정임. 2. 식수 정수기 필터를 1년 1회정도 교체하였으나 최근에는 3~4개 월 마다 교체하는 현상이 발생 되고 있습니다. * 우리 아파트 주민들의 요구사항 첫째: 일부주민들의 상수도 수질 불량 여부 의구심을 해소하기 위해서 수질 파악 가능여부? 둘째: 만약 수질이 불량 할 경우에는 원인과 대책은 무엇인가?

검사자	직급 :		화공9급	성명 :		최보람	채수일자		2020.07.24.
검사일자	2020.07.24.						처리일자		2020.07.27.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.3			0.12			0.12			0
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수돗물이 음용수로서의 적합여부 확인을 위한 검사의뢰	수질검사결과 먹는물 수질기준 이내로 안심하고 음용토록 안내함.

끝.

주무관							엄은경				수질팀장					이동조					행정지원과장					07/28 이영세
협조자
시행			행정지원과-13960										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)																/
전화									/전송			02--3146-4778					/														/	부분공개(6)