위험물 주유취급소 출입검사서

	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
		장병일	남용식	07/28 박숙자

[별지 제47호서식]
검사의 개요		검사의 구분	2020년 주유취급소 출입검사**********
		검사연월일시	2020년 7월 27 일
		검사공무원	소 속			계급		성명		연락처
			예방과			소방경		남용식		6981-8900
			예방과			소방위		장병일		6981-8901
		검사입회자	성명(관계)			***(소장)		생년월일
제조소등	설 치 자	***				안전관리자		*************
	설치장소	************						전화	********
	제조소등의 구분	주유취급소		저장소 또는 취급소의 구분					취급소
	설치허가연월일 및 허가번호	2019년 10월 02일 제 31 - 0231 - 191002호
검사내용및검사결과	검사내용				검사결과		불 량 내 용
	설치자.안전관리관계자 변경신고 태만여부				■양호 □불량		위험물안전관리자 3명 선임됨
	위험물시설의 저장․취급여부				■양호 □불량		적정하게 관리유지됨
	허가외의 위험물 저장․취급여부				■양호 □불량		허가받은 사항외 위험물취급 없음
	급유.주유거리 및 호스길이 적정여부				■양호 □불량		적정함
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)				■양호 □불량		이중벽탱크로 해당없음
	배수구 및 유수분리장치 관리상태				■양호 □불량		유수분리장치 내 쓰레기 제거요함
	방화벽높이 및 무단변경여부				■양호 □불량		무단변경사항 없음
	전기시설(방폭등,스위치)적정여부				■양호 □불량		적정함
	소화기 적정 분산비치여부				■양호 □불량		적정 분산배치됨
	표시 및 게시판 관리상태				■양호 □불량		표지판 부착됨
	정기점검 실시 및 기록여부				■양호 □불량		정기점검 실시함
	“주유중엔진정지”준수여부				■양호 □불량		준수함
	기 타
조치계획
비 고