문서번호	방재시설부-10570
결재일자	2020.7.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
김광호		오열상	07/29 박홍봉
협 조
	건축설비과장			김은덕

- 응봉유수지 CSOs 저류조 설치공사 -

공사기간 적정성 검토 보고

2020. 7.

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 응봉유수지 CSOs 저류조 설치공사 -

공사기간 적정성 검토 보고

「응봉유수지 CSOs 저류조 설치공사」에 대하여 근로기준법에 따른 근로시간 단축, 미세먼지 발령에 따른 인근 초등학교 학습권 보호 등 관련 법 및 주변여건 등을 고려한 공사기간을 검토하여 보고드림

□ 추진근거

○ 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부 훈령, ‘19.1.1.제정)

※ 발주청은 공공 공사를 입찰할 때에는 공사기간 산정근거(준비기간, 작업일수, 작업일수 산정 시 활용한

표준작업량 등 근거, 비작업일수 산정 시 적용한 기상조건, 정리기간, 보정사유 및 기간)와 시공조건을

입찰서류인 현장설명서(현장설명을 실시하지 않는 경우에는 계약특수조건)에 명시하여야 한다.

□ 공사기간 적정성 검토내용

○ 공종별 소요기간(예정공정표 - 별첨)

공 종	세부공종	소요기간	비 고
인허가/공사준비		30일
공통가설		30일
토공사	터파기, 되메우기 및 사토처리	161일
가시설공사	C.I.P/SGR/H-PILE 설치 및 해체WALL/STRUT/토류벽 설치 및 해체 등	180일
구조물공사	저류조 골조 및 방수공사	125일
기타 공사	유입도수로, 진입도로, 설비동 공사	50일
계	(공종별 중복 기간 배제)	396일

○ 작업불능일 산정

구 분	소요기간	구 분	소요기간
강우(10mm 이상)	31.3일	동절기(0℃ 이하)	24.7일
적설(5cm 이상)	2.3일	미세먼지	2일
풍속(15m/s 이상)	11.5일	법정공휴일	66일
혹서기(35℃ 이상)	2.1일
계	140일

※ 기상 여건 및 민원 등에 의해 기간 변동 가능.

○ 타 업무지침 등 검토내용(건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침)

- 건설사업관리기간(건설사업관리기술자 배치기준)

공사비(억원)	50이하	70	100	150	200	300	400	500
평균건설사업관리기간	17	24	28	30	37	38	38	39

- 평균건설사업관리기간 : 26.3개월

□ 시운전 시행 검토(방재시설부, 설비부 종합 의견)

○ 기본 및 실시설계용역결과 시운전(4개월)을 공사기간에 포함 운영하는 것으로

되어 있으나

○ CSOs 저류조 시설은 특정 공법이 적용된 시설이 아니므로 공법사가

존재하지 않고, 토목·건축·기계·전기 전 분야에서 시공이 정상적으로 이루어

졌는지 검증 및 보증할 수 있는 자격을 갖춘 업체가 없으며, 아울러 시운전을

업역으로 하는 용역에 대한 법률적 근거도 부존재함

※ 하수처리시설 공사의 경우는 수처리 공법이 적용되므로 공법사가 주체가 되어

시운전을 하고 품질 보증을 하고 있음

□ 조치의견

○ (공사기간) 당초 응봉유수지 CSOs저류조 설치공사의 실 공사기간을 14개월로

예상하였으나, 근로기준법에 따른 근로시간 단축, 품질·안전강화 등 건설환경

변화와 기후요인, 미세먼지 발령시 공사 일시중지를 통한 인근 초등학교 학습권

보호 등을 고려한 공사기간 적용이 필요함.

○ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침에 따른 공사기간은 26개월 이지만,

공사기간 적정성 검토에 의해 산정된 공사기간 18개월을 적용하여 추진

※ 추후 공사시행시 기상 여건 등으로 인한 작업 불능시 공기 추가 연장 검토예정

○ (시운전) 시공 품질을 보증하기 위해 시행 주체를 시공사로 하고, 시운전 관리

감독은 감리단에서 함이 타당한 바, 별도의 시운전 용역을 발주하지 않고 공사

내용에 포함하여 준공이전에 시행코자 함

※ 시운전 관련 발주처, 시공사, 감리단, 시설물 인수자(구청) 합동 TF 구성을 통한 시운전의 실효성 확보

붙임 : 예정공정표(공기산출) 및 작업불능일 산출서 1부.  끝.