문서번호	시설관리과-13083
결재일자	2020.7.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
최경철	김생수	07/29 김근태

건축허가(신축) 신청에 따른 협의보고 [서초동 1512-2(A)]

2020. 07. 28.

강남수도사업소

(시설관리과)

건축허가(신축) 신청에 따른 협의보고

□ 현    황

○ 관련문서: 서초구청 건축과-19834(2020.07.20.)호

○ 위    치: 서초구 서초동 1512-2(A)

○ 건 축 주: ***

○  건축규모:  지하1층/지상2층, 연면적 211.05㎡

○ 용도 및 공사종별: 근린생활시설(소매점) / 신축

○ 관망도

□ 검토내용

○ 수계: 방배배수지급수구역(LWL:58m)

○ 주변 배수관: D=200㎜ 출수상태 양호[분기점 수압: 2.6㎏/㎠ (표고:22m)]

○ 관경검토

- 업무시설 및 근린생활시설(연면적: 211.05㎡):일반용 D=20㎜

※ 211.05㎡ * 30ℓ ÷ 7Hr ÷ 1000 = 0.905㎡/Hr(시간당출수량)

※ 서울특별시 수도조례 시행규칙 제 14조에 의거 D=20㎜ ⟶ 적정

□ 조치의견

○ 급수가능지역으로 아래와 같이 회신코자 함.

- 급수방식: 순직결급수방식

- 분기위치: 명달로22길(D=200㎜)

- 급수협의 이행조건으로 건축허가 가능

붙임: 1. 관련문서 1부.

2. 건축허가신청서 1부.

3. 급수협의조건 1부.  끝.