문서번호	시설관리과-13151
결재일자	2020.7.30.
공개여부	대시민공개

주무관		기전팀장		시설관리과장					결재
최민서		나동안		07/30 김근태
협 조	주무관
	박경석

순찰반 업무일지(2020-07-29)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·올림터·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 삼성아리수올림터 - 사고내역 · 28일 삼성아리수올림터 22시 53분경 순간정전 · 소내용전원(전기실,계측기전원,유량계ELB 등) · 차단기 트립 및 토출유량계 0표시 상태 - 점검내용 · 계측기전원 차단기 복구 및 토출압력계 및 유량계 복구 · 정전원인 : 대치빗물펌프장 구내설비 고장 ※ 주차장 입구 측 누수업체 방문으로 누수탐지 완료 및 30일 현장 재 검토 예정 누수장소 : (유량계 측 CD관 케이블) ※ UPS 전원 차단 (모의정전테스트) →계측기 차단기 및 고구 분전반 트립 발생 원인 : SPD 고장 및 서지 유입 예상 자재구입 및 업체지시로 교체 예정 ○ 삼성 중앙제어실 - 조치내용 · 코로나-19 대비 사무실 및 출입문 소독작업 · 근무자 이용시설(샤워장,화장실,전자기기) 소독 후 근무 전 후 소독작업 지시 • 작업 및 점검자 : 이승학, 최민서 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 10:00 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 올림터 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 61개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

2020년 07월 29일(수)