문서번호	급수운영과-12371
결재일자	2020.7.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
서장원	서규석	전결 07/30 이용구
협 조

실정보고서 제출에 따른 검토 보고

(부단수차단 공법 시행)

2020. 7. 30.(목)

남부수도사업소

(급수운영과)

『남부순환로 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사』

실정보고서 제출에 따른 검토 보고

우리 사업소에서 발주하여 시설공단에서 감독 중인 “남부순환로 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사” 실정보고서 제출에 대한 검토 결과를 보고 드림

※ 관련문서 : 공사감독2처-11860(2020. 7. 24)

□*공사현황

□ 공 사 명 : 남부순환로 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사

□ 공사기간 : 2020. 5 .6. ~ 2020. 11. 8.

□ 도 급 액 : **************

□ 공사개요 : *********************

□ 도 급 자 : ************

□ 감 독 자 : 시설공단 감독자 김기용

□*공단 보고내용

□「남부순환로외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사」계획에 의거

부단수 차단공법 시공계획서 검토보고서 제출

공사위치	기존관 재질	차단구경	시공업체	비고
시흥IC	주철관(DCIP)	D700mm	장수이앤시

□ 부단수 차단 공법 검토한 바, 적정하므로 발주청에 승인요청

	시설관리공단 검토사항
- 기존관 DCIP 700㎜에 부단수 차단기를 설치하고 후단부에서 관절단을 하는 경우 수압에 의한 기존관 이탈여부 검토 - 부단수 차단 시 수압에 의한 기존관 본체의 안전성 검토 - 부단수 차단기 자중에 의한 관 처짐 방지검토

□*검토의견

□ 본 공사는 남부순환로~시흥대로~남부순환로로 이어지는 구간에       관부설을 하는 공사로서 신설관(D=900㎜, L=800m – 가산동 급수)과        기존관(D=700㎜ – 가리봉동 급수)과의 연결공사가 필요하며

기존관 절단공사 시행시 단수세대가 많아 부득이 부단수 차단공법을        시행해야 할 실정임.

-  D=700㎜ 상수도관 급수량 : 18,000㎥/일 (약 50,000세대 가리봉동)

□ 기존관(DCIP 700㎜) 부단수 차단 시 수압에 저항가능한 매입길이는         현장조건을 반영한 구조검토 결과 약 18m로 산정되었으나, 실제 매입       길이 30m 이상으로 안전하다고 판단되며 부단수 천공기 자중에 의한       처짐(휨 응력 발생) 방지대책 또한 적정하므로 부단수차단 공법 시행을       승인코자 함.

□*조치계획

□ 상기 검토 의견에 대하여 감독업무를 수행하고 있는 시설공단에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 공단실정보고서 각 1부.  끝.