문서번호	기술진단과-6133
결재일자	2020.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	기술진단과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
장현성	유통희	代신근호	07/30 구아미
협 조

정수약품 저장, 투입시설

기술진단 계획

2020. 07.

생산부

(기술진단과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

정수약품 저장, 투입시설 기술진단 계획

정수센터 정수약품 저장, 투입시설 및 관련 설비에 대한 기술진단을 실시하여 문제점 개선 등을 통해 맑고 깨끗한 수돗물 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

❍ 본부장 요청사항(`20.7.13.) - 정수약품 저장시설 기술진단 실시

- 관련문서 : 정수시설과-1832호 『정수약품(PAC) 하천(홍릉천) 유출관련 조치계획보고』

□ 현황

❍ 정수센터 주요 정수약품투입설비 현황

구 분	응집용 약품주입설비			오존처리설비		소독설비
	pH 조정제		응집제	오존	과산화수소 (AOP+퀜칭)	염소
	이산화탄소	수산화나트륨	PAC 등
투입목적	최적 pH 조정		응집	유기물 산화분해, 소독 등
설비현황	검수설비, 저장설비, 주입설비			저장설비, 주입설비, 배오존설비		저장설비 주입설비 제해설비

❍ 우리시 정수센터 기술진단, 안전진단 현황

구 분	기술진단(자체수행)	안전진단(용역수행)
주기	1회/5년	정밀안전점검 1회/2년 정밀안전진단 1회/4년
진단내용	수도시설에 대한 성능평가 및 상호 연계기능을 분석하여 시설․운영관리 개선계획을 수립	토목구조물,건축구조물에 대한 물리적․기능적결함을 조사하고 보수․보강 등의 방법을 제시
진단대상	정수약품투입설비 포함 수도시설 전체	약품저장탱크 포함 토목구조물, 건축구조물, 관로시설물 등
정수약품투입설비진단내용	약품투입설비의 성능평가	저장설비의 안전성 여부

- 정수센터 기술진단과 안전진단을 통해 수도시설의 성능평가 및 안전성확보를 체계적으로 관리해오고 있음.

- 최근(‘20.6) 액상 정수약품(응집제) 하천 유출과 관련하여 정수약품 저장, 투입시설에 대한 성능평가와 안전성 모두를 고려한 특별 정밀진단 필요

- 진단대상은 액상형태의 수산화나트륨, 응집제, 과산화수소 저장 및 투입시설을 대상으로 하고자 함.

- 또한, 기존의 기술진단 및 안전진단결과를 바탕으로 한 사후관리를 강화하겠음.

❍ 금번 진단대상시설 사용약품 별 특성(물질안전보건자료)

구 분		성상 및 색상	냄 새	pH	비 중
응집제	PAC	무색 또는 노란색 투명 액체	무 취	3.8~4.1	1.370
	PAHCS	“	“	3.0~4.5	1.200
수산화나트륨(20%)		무색 액체	“	14.0	1.219
과산화수소(34%)		“	약간 쏘는 듯한 냄새	3.5	1.132

□ 진단대상 (유출시 환경유해물질)

❍ 투입시설(펌프)

구 분	응 집 제	수산화나트륨	과산화수소
광 암	0.3~5 L/분 x 3대, 예비1대	0.4 ~ 7.5 L/분 x 2대 예비 1대	0.018 ~ 0.32 L/분x 1대, 예비 1대 AOP 0.02 ~ 0.6 L/분x 2대, 예비 2대 퀜칭
암 사	7 L/분 x 6대 20.7 L/분 x 4대	11.17 L/분 x 8대	5.83 L/분 x 3대, 2.1 L/분 x 2대 AOP 0.52 L/분 x 2대 퀜칭
구 의	0.3 ~ 7.9 L/분 x 1대 0.3 ~ 3.3 L/분 x 1대	0.3 ~ 7.9 L/분 x 1대 0.3 ~ 3.3 L/분 x 1대	0.45 L/분 x 3대 AOP 0.45 L/분 x 2대, 3. 3L/분 x 2대 퀜칭
뚝 도	0.05 ~ 18.3 L/분 x 2대 0.22 ~ 66.7 L/분 x 6대	0.22 ~ 66.7 L/분 x 3대	1 L/분 x 4대, 예비2대 AOP 7 L/분 x 1대, 예비1대 퀜칭
영등포	0 ~ 11.6 L/분 × 3대	0 ~ 15 L/분 × 3대	0 ~ 0.61 L/분 × 3대, 예비 1대 AOP 0 ~ 0.61 L/분 × 2대 퀜칭
강 북	0.5 ~ 8.3 L/분 x 4대 0.5 ~ 9.0 L/분 x 4대	0.5 ~ 8.3 L/분 x 4대 0.5 ~ 9.0 L/분 x 4대	0.17 ~ 0.93 L/분 x 4대 AOP 0.17 ~ 2.00 L/분 x 8대 퀜칭

❍ 저장시설

구 분		응 집 제		수산화나트륨		과산화수소
		주탱크	보조탱크	주탱크	보조탱크
광 암	재 질	콘크리트+PE	FRP	콘크리트+PE	FRP	FRP
	용 량 (14기)	5기(1,300톤)	4기(16톤)	2기(520톤)	1기(3톤)	2기(10톤)
암 사	재 질	콘크리트+PE, PDF+PE	콘크리트+PE, PDF+PE	콘크리트+PE	콘크리트+PE	FRP
	용 량 (34기)	10기(2,260톤)	6기(54톤)	9기(1,335톤)	5기(445톤)	4기(30톤)
구 의	재 질	콘크리트+PE, FRP	콘크리트+PE, PE	콘크리트+PE, FRP	FRP, PE	PE
	용 량 (23기)	7기(1,020톤)	5기(30톤)	5기(360톤)	4기(15톤)	2기(20톤)
뚝 도	재 질	콘크리트+PE	PE	PE, 콘크리트+PE	PE	PE
	용 량 (18기)	6기(1,620톤)	4기(8톤)	4기(730톤)	2기(2톤)	2기(30톤)
영등포	재 질	콘크리트+FRP	FRP	FRP	FRP	FRP
	용 량 (20기)	10기(1,400톤)	3기(15톤)	2기(100톤)	1기(3톤)	4기(16톤)
강 북	재 질	FRP,PDF+PE	PE	FRP	PE	FRP
	용 량 (33기)	8기(950톤)	4기(12톤)	5기(600톤)	8기(24톤)	8기(39톤)

□ 진단계획

❍ 기    간 : `20. 7. 30(목). ~8. 6(목).(6일간)

❍ 대    상 : 정수센터 정수약품(응집제, 가성소다, 과산화수소) 저장 및 투입시설

❍ 진단인원 : 4명 (직원 2명 및 외부전문가 2명)

- 기술진단과 직원 2명(공업연구 1, 토목 1)

- 외부전문가 2명

‣ 이채규 ㈜한국구조물안전연구원 대표이사

‣ 유상찬 신한알엔디 상무

❍ 내    용

- 저장탱크 정밀안전점검

‣ 저장탱크 외관조사

․ 균열, 누액, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출, 도장상태, 부식, 접합부 연결상태 등

- 정수약품 취급 및 관리 적정성

‣ 저장탱크의 용량 및 설비 상태 정밀점검

‣ 약품주입 비상배관 설치현황 및 경보기능 작동여부

‣ 기술진단 및 안전진단 시 평가사항 이행실태 등

- 응집제 등 약품 주입설비 점검

‣ 주입기 형식 및 용량 검토

‣ 약품주입펌프 설치 상태 등

- 응집제 주입의 적정성

‣ 응집제 주입량 자-테스트 실시 여부

‣ 응집제 주입량 실측 등

- 구조의 적정성

‣ 약품 상호간 간섭효과 배제여부 등

- 약품투입시설 점검일지 작성 비치 관리 여부

❍ 진단일정

구 분	광 암	암 사	구 의	뚝 도	영등포	강 북
점검일	7.30.(목)	7.31.(금)	8.3(월)	8.4.(화)	8.5.(수)	8.6.(목)

※ 상기 진단일정은 내부사정에 의해 변경될 수 있음

□ 소요예산 : 1,800,000원

❍ 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비

- (기술진단 전문위원 자문수당)150,000원 × 2명 × 6회 = 1,800,000원

□ 행정사항

❍ 진단결과에 따른 문제점 및 해결방안 제시

❍ 지적사항 및 모범사례 정수센터 횡단전개 실시.

붙 임 : 정수약품 저장, 투입시설 점검표 1부.  끝.