“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	미아아리수올림터 송수관로 이중화 검토요청 회신

1. 북부 시설관리과-12074호(2020.7.14.)와 관련입니다.

2. 미아아리수올림터 급수지역의 안정적 급수운영을 위한 송수관로 이중화 추진계획 검토요청에 대하여 아래와 같이 회신하오니 북부수도사업소에서는 업무추진에 최선을 다해 주시기 바랍니다.

3. 아울러 계획설계과에서는 검토결과의 해당사항이 반영 될 수 있도록 적극 검토하여 주시기 바랍니다.

○ 검토결과

가. 기존 미운영관로 및 관로 추가부설을 통한 송수관로 이중화시행 타당함

나. 삼양시장교차로~삼양동사거리 간 관로부설은 2021년 무단수 급수체계 구축사업에 반영하여 시행

- 관로부설 후 즉시 사용 가능토록 기존 미운영관 세척 세부계획 수립 후 배수과에 검토요청

다. 삼양동사거리~미아아리수올림터 간 관로부설은 미아배수지 건설공사 시 병행시공

- 올림터 입구 사유지 점용 및 관로부설이 미아배수지 건설공사 실시설계에 반영토록

계획설계과 검토 필요

라. 미아아리수올림터 유사 시 가동할수 있는 대체올림터 및 송수관 구축은 불필요

붙임 : 송수관로 이중화 추진계획 검토서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	계획설계과장,북부수도사업소장(시설관리과장)
주무관	최호림		배수과장	07/30 김원수
협조자
시행	배수과-7101	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 급수부(4층)	/
전화	02-3146-1436	/전송	02-3146-1429	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)