	서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방훈련 중 안전사고 발생에 따른 유사사례 재발방지 철저 알림

1. 관련근거

가. 소방기본법제17조『소방교육훈련” 및 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제22조 “특정소방대상물 소방훈련”』

나. 재난관리과-1461(2020.2.24.)호『2020년 소방훈련 기본 계획 알림』

다. 市재난대응과-15813(2020.7.28.)호『소방훈련중 안전사고 발생에 따른 유사사례 재발 방지 철저』

	<사 고 사 례>
▪ 훈련대상 : 00소방서 00트위빌 ▪ 훈련일시: 2020. 7. 23.(목) ▪ 훈 련 명: 고층건축물 현지적응훈련 ▪ 건물개요: 연면적 96,516,44㎡, 지상32층/지하5층, 사용승인(2000.4.25.) ▪ 사고개요: 고층건축물 현지적응훈련중 연결송수관 활용 소방작전 전개과정에서 과압에 따른 스프링클러 가지배관에 연결된 플렉시블이 급격한 배관압력변화 이탈로 누수되어 수손피해가 발생함.

2. 실전 같은 훈련으로 유사시 신속한 대응능력을 배양하기 위한 고층건축물 현지적응훈련” 중 안전사고로 인해 재산피해가 발생한 것과 관련, 현장대응단 및 각 안전센터에서는 유사사례가 발생하지 않도록 훈련 준수사항을 철저히 이행하고 주의하여 훈련에 임해 주시기 바랍니다.

□ 소방훈련 준수사항

○ 소방훈련 중 반드시 규정 복장 및 개인장구 착용

○ 훈련대상 관계인의 소방시설 사용승인 및 승낙서를 받고 실시

○ 소방훈련은 해당 소방대상물의 소방시설 점검업체 참여하에 할 수 있도록 조치

※ 소방시설점검업체는 해당 소방대상물의 관계자를 통하여 참여하도록 조치

○ 연결송수관설비 점유 방수훈련 시 펌프압력을 저압(5kg)부터 서서히 높여 배관 등에 급격한 충격이 가지 않도록 조치

○ 현장지휘관은 반드시 훈련과 관련된 무선지시를 하여 녹취되도록 하고, 필요시 (영상)사진자료 등을 남겨 대비

3. 행정사항

○ 현장대응단 및 각 안전센터에서는 소방훈련시 사전 관계인 협의 및 소방시설 점검 등 필요 절차를 이행하고, 연결송수관설비 활용 훈련시 적정압력 송수 등 훈련전반에 관한 교육을 철저히 하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 연결송수관 소방전술 자료 1부.

2. 연결송수관 설비 및 가압송수장치 자료(PPT) 1부  끝.

	재난관리과장
수신자	각 과, 현장대응단, 각 안전센터
서무	김영훈		대응총괄팀장	신동은		재난관리과장	07/30 김창덕
협조자
시행	재난관리과-4038	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182(연희동)	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화		/전송	02-6981-5447	/		/	대시민공개