문서번호	원수관리과-1065
결재일자	2020.7.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		원수관리과장
정정재		07/31 최양교
협 조
	주무관			이정호

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

유해화학물질 취급시설

정기검사 시설보완 사항 개선계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 07.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

유해화학물질 취급시설

정기검사 시설보완 사항 개선계획

화학물질관리법에 의거 강북통합취수장 유해화학물질 취급시설 정기검사 진행 중 시설보완 사항이 있어 아래와 같이 개선계획을 보고 드림.

□ 관련근거

○ 「화학물질관리법」제24조제2항

유해화학물질 취급시설의 설치를 마친 자는 환경부령으로 정하는 검사기관에서 검사를 받고 그 결과를 환경부장관에게 제출하여야 한다.

○ 원수관리과-208(2020. 2. 19.)호「유해화학물질 취급시설의 정기검사 사전 서면검사 서류작성 용역계획」

□ 추진배경

○ 원수관리과-952(2020. 7. 9.)호「강북통합취수장 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료 납부」건에 의거 정기검사 진행 중 시설보완 사항 임

- 검사기관 : 한국가스안전공사(화학물질안전센터)

- 검사일자 : 2020. 7. 22.

□ 개선(보완)사항

○ 강북․뚝도계열 중화설비실 벽면 환기펜 용량 부족

현재 환기펜 용량 700㎥/hr을 1,250㎥/hr 이상으로 설치

○ 근 거 : 「유해화학물질 제조·사용시설 설치 및 관리에 관한 고시」제10조제1호

유해화학물질(인화성 액체 또는 기체, 급성독성물질, 발암성 물질)의 증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는 건축물에는 그 증기 또는 미분을 실외의 높은 곳으로 배출할 수 있도록 배출설비를 설치하여야 한다.(이하생략)

□ 개선계획

○ 개선사항 : 강북․뚝도계열 중화설비실 벽면 환기펜 용량을1,250㎥/hr 으로 설치

○ 개선방법 : 강북통합취수장 염소설비 수리업체((주)동방수기) 등에 견적을 받아 가격이 저렴한 업체에 의뢰

○ 개선기간 : 2020. 8. 31.까지

○ 소요예산 : 금1,500,000원(금일백오십만원)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 수선유지 교체비, 수선유지비

□ 행정사항

○ 「화학물질관리법」제24조제2항에 의거 정기검사 업무에 만전을 기할 수 있도록 시설보완 계획을 검사기관(한국가스안전공사)에 제출

○ 개선기간까지 시설보완 요건에 적합하도록 시설개선에 만전을 기하여 유해화학물질 취급시설 관리에 철저를 기함.  끝.