문서번호	정수과-3610
결재일자	2020.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
나용운		08/04 이해원
협조	주무관		박형수
	주무관		정승열

아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다

2020년 7월 여과지 여재 층두께 조사 결과보고

2020. 8.

구의아리수정수센터

(정수과)

2020년 7월

여과지 여재 층두께 조사 결과보고

여과공정의 여재 층두께 조사결과, 1‧2정수장 여과지 모두 여재 층두께 기준에 적합함

Ⅰ		추 진 근 거

○ 상수도시설 유지관리매뉴얼(한국상하수도협회, 2007, 357쪽)

- 여과시설의 운영관리(여과지별 모래층 두께 월 1회 확인)

○ 여과지 여과재 관리 개선방안보고 (정수과-6679, 2016.12.26.)

○ 정수장 운영지침「여과재 유지관리 지침」(구의-I007, 2000.8.7.)

Ⅱ		조사개요

○ 조 사 일: 2020. 7. 31.(금)

○ 조 사 자: 정수과 수질연구실 직원(권학선, 나용운, 이수한)

○ 조사 대상: 여과지 (1정수장 12개지, 제2정수장 10개지)

- 측정방법: 여재표층에서 여과지 상부까지의 높이를 측정하여 두께 간접 확인

- 측정지점: 제1정수장 6개 지점, 제2정수장 3개 지점

원수유입
< 제1정수장 여과지>		<제2정수장 여과지>

Ⅲ		조사 결과

○ 제1정수장 여과지: 기준에 적합

- 당월 평균 74.4 cm (71.0~77.0 cm, 여과지 좌·우측 구분)로
전월 대비 0.3 cm 감소

○ 제2정수장 여과지: 기준에 적합

- 당월 평균 122.6 cm (119.1~127.8 cm)로 전월 대비 0.3 cm 감소

< 여과지 층높이 조사결과 >                                      (단위 : cm)

구 분	기준	측정 월	평균	최소	최대
제1정수장	75 ± 5 cm	’20년 5월	74.3	71.3	77.2
		6월	74.7	71.3	78.0
		7월	74.4	71.0	77.0
제2정수장	120 ± 8 cm	’20년 5월	122.9	119.2	127.1
		6월	122.9	118.9	129.3
		7월	122.6	119.1	127.8

※ 여재 보충기준 : 1정수장(70cm 이하), 2정수장(112cm 이하)

Ⅳ		결론 및 보고자 의견

○ 1‧2정수장 모두 여재 층두께 기준에 적합하나, 1정수장의 경우 여재 보충기준 대비 여유고가 3 cm 이하인 여과지는 지속적인 관리와 향후 안전성 확보를 위해 안트라사이트 보충이 필요함

- 1정수장: 1지(우), 2지(좌), 5지(좌‧우), 7지(좌), 12지(좌)

< 기준 층높이(75cm) 대비 여유·부족 높이 (단위 : cm) >

1정수장	1지		2지		3지		4지		5지		6지		7지		8지		9지		10지		11지		12지
	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우
’20.5월	-1.2	-2.8	-3.7	1.2	0.5	1.5	-0.7	1.2	-2.0	-3.0	0.3	-0.3	-2.8	2.2	-1.2	-3	-0.3	-0.2	-1.5	1.0	0.8	-0.5	-3.2	0.2
6월	-2.0	-3.5	-3.5	0.8	1.0	3.0	0.2	1.3	-1.8	-3.7	1.2	-0.2	-2.8	2.5	1.3	-1.7	0.5	0.3	0	1.7	1.0	-1.2	-2.8	0.5
7월	-0.8	-3.0	-4.0	-1.2	0.8	2.0	0.0	1.5	-2.8	-3.5	0.8	-0.3	-2.7	2.0	1.0	-1.2	-0.7	0.3	-1.5	0.3	0.7	-0.7	-2.3	0.7

- 2정수장: 최소 층높이 119.1 cm로 여재 유실 없음

< 기준 층높이(120cm) 대비 여유/부족 높이 (단위 : cm) >

2정수장	1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지
’20.5월	-0.1	2.7	0.7	4.4	-0.2	-0.8	4.5	4.6	7.1	6.5
6월	0.9	3.8	-0.4	4.4	-1.1	-0.7	3.9	3.6	9.3	5.6
7월	-0.5	3.0	0.1	3.0	-0.9	-0.8	4.4	4.1	7.8	6.1

붙임 1. 여과지 여재층 두께조사(2020년 7월) 1부.  끝.