문서번호	의정담당관-6546
결재일자	2020.8.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	시설관리팀장	의정담당관
박공성	권태섭	08/04 이계열

흡수식냉온수기 저녹스버너 설치계획 보고

2020.  8.

서울특별시의회사무처

(의정담당관)

흡수식냉온수기 저녹스버너 설치계획 보고

조달구매 중인 흡수식냉온수기의 버너를 강화된 배출가스 규정에 따라배출허용기준(40(4)ppm)에 적합한 저녹스버너로 교체설치 추진 계획임.

Ⅰ		조달구매 현황

□ 흡수식냉온수기 구매설치

도시가스, 경유, 전기, 지역난방 등을 사용하여 냉난방에 필요한 냉수 및 온수를 생산하는 장비

□ 설치방법 : 조달구매 설치(2020. 6. 14. 납품요구)

□ 설치사양 : 규격 150RT, 표준버너

※ 1RT = 79,680 kcal/day = 79,680/24 = 3,320 kcal/h

□ 계약업체 : ****************************

□ 납품기간 : 2020. 8. 11.까지

Ⅱ		문제점 및 개선방안

□ 문제점

□ 대기배출시설에 흡수식냉온수기가 추가되고 대기배출가스 배출허용기준이 강화되어 조달구매 설치 중인 흡수식냉온수기가 관련규정에 부적합

	<2019. 5. 2. 대기환경보전법 시행규칙 제5조 관련 별표3 개정 내용>
□ 대기오염물질 배출시설(보일러)에 개정전 “산업 및 업무용 보일러” 조항이 개정후 “산업 및 업무용 보일러 및 흡수식냉온수기”로 흡수식냉온수기가 배출시설로 추가 □ 대기오염물질이 질소산화물의 경우 증발량이 시간당 10톤 미만이거나 열량이 시간당 6,190,000㎉ 미만인 배출시설로 2015. 1. 1.이후 설치시설은 질소산화물 배출허용기준이 60(4)ppm에서 40(4)ppm 이하로 강화 산소농도 4% 조건에서 질소산화물(Nox)의 농도가 40ppm ※ 조달구매 흡수식냉온수기 열량 453,600 kcal/h

□ 현재 조달구매 중인 흡수식냉온수기의 대기환경보전법에 따른 오염물질 배출허용기준 충족을 위하여 흡수식냉온수기의 버너를 저녹스버너로 교체 필요

연소시 화염온도 및 산소농도를 조절하여 질소산화물(Nox) 발생량을 억제하고 연소효율이 증대된 고성능 버너

□ 개선방안

□ 조달구매 중인 흡수식 냉온수기의 부품 중 표준버너를 대기배출허용기준을 충족하는 저녹스버너(Nox)로 교체설치

□ 저녹스버너와 표준버너 비교

품 명	규 격	단 가(원)	비 고
냉온수기 저녹스버너	150RT	**********	난방 : 453,600㎉/h 가스공급압 40kPa 비례제어 타입 저녹스버너 적용
냉온수기 표준버너	150RT	*********	난방 : 453,600㎉/h 가스공급압 40kPa 비례제어 타입

Ⅲ		향후 계획

□ 흡수식냉온수기 조달납품 업체와 저녹스버너 설치 계약

□ 계약방법 : 수의계약(소요 금액이 소액이고 신속한 교체를 위하여 낮은 견적을 제시한 업체와 수의계약)

- 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』제9조제1항 및 동법 시행령 제25조 제1항 제4호 타목

□ 소요예산 : ********************

※ *************************************************************************************

붙임 : 흡수식냉온수기 버너 견적서 2부.