문서번호	시설관리과-13984
결재일자	2020.8.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
황인성		이승영	08/05 고신석
협 조

하수관로 내 상수관로 이설요청 검토 보고

(당산동1가 185-*)

2020. 07.

남부수도사업소

(시설관리과)

하수관로 내 상수관로 이설요청 검토 보고

(***********)

영등포구청으로부터 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비공사(1권역) 구간 저촉 상수도관 이설 요청에 따른 검토 결과를 보고 드림.

현   황

○ 요청공문 : 영등포구 치수과-12582(2020.07.29.)

○ 위    치 : 영등포구 ****************

○ 관로현황 : 2002/DCIP/200mm

보고 내용

○ 영등포구청 치수과에서 실시한 ***********번지 인근의  「‘19~20년 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비공사(1권역)-2차」 관련 굴착 결과 상수도관이 하수관을 관통되어 이설 요청한 사항이며,

○ 현장 및 지하매설물통합정보시스템 확인결과 하수관로는 1983년에 매설된 것으로 확인되며 2002년도 Ø200mm 상수도관 부설시 하수관 상부를 파손한 것으로 판단됨.

○ GIS 위치도 및 현장사진

GIS 위치도	현장사진

조치 의견

○ 유수장애 상수도관 이설요청에 대하여 상수도관이 원인인 것으로 판단됨에 따라 2020년 영등포구 관내 상수도공사 계약 업체인 ****에게 유수장애 상수도관을 이설토록 작업지시코자 함.

- 공사개요 : Ø200mm L=3m

붙  임  1. 영등포구청 치수과 이설요청 공문 1부.

2. 타관통과 지장물(상수관) 조사자료 및 현장사진 1부.  끝.