문서번호	기전과-4319
결재일자	2020.8.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
박상갑		代조소현	08/05 석대창
협조
	주무관		조소현

지하차도 일제점검 실시 결과 보고

2020. 8.

남부도로사업소

(기  전  과)

지하차도 일제 점검 및 정비 결과 보고

집중호우에 의한 침수 피해 예방을 위해 지하차도 배수시설에 대한 일제 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드립니다.

□ 추진근거

○ 지하차도 일제점검 및 비상연락망 제출 : 도로시설과-8669(2020.7.30)

□ 점검개요

○ 점검대상 : 지하차도 10개소

점검시설	시설명	점검사항
강제배수 7개소	대방, 영등포, 여의교, 동작, 사평, 염곡, 선암	∙배수시설 ∙원격감시제어 ∙(비상)분전반	∙비상발전기 ∙CCTV ∙상황전파체계도
자연배수 3개소	신길, 양재, 잠수교남단	∙배수시설(배수로)	∙CCTV

○ 점검기간 : 2020. 7. 31.~ 2020. 8. 4.

○ 점 검 자 : 사업소 자체점검(공업6급 김해중 외 3명)

□ 점검결과

점검 시설	점검 내용	점검 결과
배수설비	배수펌프 가동 상태 및 배관, 밸브 누수 여부	이상없음
	집수정 준설 상태 및 배수로 청결 상태	양호
비상발전기	정전시 동작 여부 및 연료보충 상태	이상없음
원격감시제어	정상 동작 여부	이상없음
CCTV	정상 동작 여부	이상없음
(비상)분전반	절연, 접지, 보호기 동작 및 노후 여부	이상없음
상황전파체계도	전파체계 및 연락망 오류 여부	이상없음

□ 향후 계획

○ 일제점검 및 정비결과 제출 : 기전과 ⇒ 도로시설과

붙임 :  점검 사진 1부.  끝.