	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령 확인점검 결과보고(동선** 등 8개소)

1. 예방과-10478(2020. 7.29.)호 『자체점검 조치명령 발부대상 확인계획』과

관련입니다.

2. 자체점검 조치명령서 발부대상에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

연번	대 상 명(소재지)	지적사항 및 조치내용	보완 기한	확인일	자체 점검	확인자	확인 결과	비고
1	******* *******************	붙임 1	7.30	7.31	작동	신성균 허준희	완비
2	**** ******************	붙임 2	7.30	7.31	작동	신성균 허준희	완비
3	*********** *********************	붙임 3	7.31	8. 3	작동	신성균 김미경	완비
4	*********** ************************	붙임 4	7.31	8. 3	작동	신성균 김미경	완비
5	********** *******************	붙임 5	7.31	8. 3	작동	신성균 김미경	완비
6	******* *******************	1. 3층에 스프링클러설비 알람밸브실 표지 미부착 ⇒ 부착요함 (NFSC 103 제6조) 2. 지하1층 창고3 앞쪽 닥트구역 스프링클러헤드(하향식) 차폐판 미설치 (14EA) ⇒ 설치요함 (NFSC 103 제10조) 3. 지하1층 3번 옥내소화전 발신기 기구불량 ⇒ 설치요함 (NFSC 203 제9조)	7.31	8. 4	작동	신성균 김미경	완비
7	***** **********************	1. 1층~6층 공용부(복도)에 분말소화기 미비 ⇒ 추가 설치요함 (NFSC 101 제4조) 2. 1층 나비미용실에 피난구유도등 점등불량 ⇒ 정비요함 (NFSC 303 제5조)	7.31	8. 4	작동	신성균 김미경	완비
8	******* *****************	붙임 6	8.03	8. 4	종합	신성균 김미경	완비

붙임  조치명령내용 6부.  끝.

담당자	신성균		담당자	김미경		검사지도팀장	차원호		예방과장	08/05 박상희
협조자
시행	예방과-10901	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동 541)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6981-7682	/전송	02-6981-7677	/	tampt119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)