문서번호	운영과-4861
결재일자	2020.8.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
류의창	도형철	최영효	08/06 정훈모
협 조
	주무관		이상영

잉여가스 소각시설 승압 브로워 설치 계획 보고

2020. 8.

중랑물재생센터

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

중랑물재생센터「잉여가스 소각 제로화 방안 추진」을 위한

잉여가스 소각시설 승압 브로워 설치 계획 보고

2020년 제2건조시설 가동 시작으로 소화가스를 센터내에서 대부분 소모하고 있으나, 제1,2건조시설 정비 시 잉여가스가 발생되고 있어 향 후 발생가스를 전량 사용코자 승압 브러워를 설치하여 잉여가스 소각 제로화를 추진함

Ⅰ		설치근거

□ 근거: 물재생센터 소장회의(2020. 7.)

□ 목적: 소화가스 사용 후 남은 잉여가스 소각 제로화 추진

※ 측정기기 부착 면제: 연간 가동일수 30일 이내 또는 배출량 관리

Ⅱ		운영내용

□ 잉여가스 소각장 운영현황

❍ 위치: 2처리장 소화조 탈황시설 옆

❍ 용량: 11톤/h × 2개조

❍ 설치년도: 2009. 2.

❍ 형식: 수관식 보일러

□ 소화가스 사용현황

(기간: ’20. 1월~7월)                                         (단위: Nm3)

구분	건조시설		도시가스 회사공급	잉여가스
	제1건조	제2건조
총 사용량	5,990,490	3,115,458	3,839,041	492,612
일 평균	32,976	17,029	21,119	2,685

❍ 자체(건조시설) 사용(68%), 가스판매(29%), 잉여소각(4%)

❍ 잉여가스 소각일수: 30일(’20. 7월 기준)

❍ 잉여가스 소각 사유

건조시설 예방정비시 남은 잉여가스 소각(매월 2~3회)

동서발전(당진화력) 화재사건으로 건조시설 간헐적 감량 운전 실시

Ⅲ		추진방안

□ 현재 문제점

❍ 제1건조시설 예방정비시 제2건조시설로 바이오가스 공급 불가

❍ 잉여가스 소각으로 인한 제2건조시설 LNG 비용 발생 및 도시가스 회사 공급량 부족

□ 개선방안

❍ 승압브러워 설치로 잉여가스 제로화 추진

제1건조시설 예방정비시 잉여가스를 제2건조시설로 공급

센터내 자체사용 후 남은 바이오가스는 도시가스회사에 공급

소화가스 증산시 탄력적으로 공급·변경 할 수 있는 시스템 마련

□ 설치내용

❍ 승압브러워 주요 사양

용량: 35m3/min × 1대

정압: 1,700 mmAq

재질: STS304

승압브러워 설치 사진(예시)

❍ 배관설치 세부 내용

소각시설 유입부 배관설치: 150A, 80m, STS304(재질)

	→ (80m)
제2처리장 가스저장탱크		잉여가스 소각시설 배관

배관 설치 후 제1건조시설 공급시 음압 발생 방지

제1건조시설 정상공급(37,000m3/일) 후 남은 잉여가스는 제3처리장 가스홀더로 유입(제1건조시설 예방정비시에는 전량 공급)

가스홀더로 유입된 가스는 제2건조시설과 도시가스회사에 공급

배관 설치시 1차, 2차로 나누어 운영효과에 따른 설치비용 최소화

· 1차: 잉여가스 소각장 배관 분기 후 승압브러워 연결

· 2차: 소화가스 저장탱크에서 잉여가스 소각장까지 배관 연결

□ 소요예산

❍ 소요예산(예상)액: ******************

산출내역: 승압브러워 구매******, 배관설치비******

예산과목: 중랑물재생센터 오니처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

지출방법: 오니처리 기계설비 긴급정비(연간단가) 정산

Ⅳ		기대효과

❍ 잉여가스 소각일수를 최소(30일 이내)로 하여 대기관리권역법 측정기기 부착대상 시설 면제 및 대기배출허용총량 준수

❍ LNG 사용 비용(약 3억원/년)절감 및 도시가스회사 공급판매

붙임 승압브러워 구매 견적서 2부.  끝.