문서번호	정수과-2234
결재일자	2020.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
조완선		이순재	08/06 신동호
협 조
	정수시설과장			백상희
	주무관			김수영

활성탄 신탄 교체지 통수계획 보고

강북아리수정수센터

활성탄 신탄 교체지 통수계획 보고

활성탄 신탄 교체지의 분탄제거, 유실방지 및 수질 안정화를 위해 세부 통수계획을 수립 보고함

관련지침

❍ 수처리연구과-8169(’19. 11. 4)『고도정수처리 운영매뉴얼개정안(신탄투입후 수질안정화 방안)』

◆ 활성탄 침지(물적심)후 역세척(최대 10회)실시로 분탄제거

◆ 수질(pH 8.5이하, 탁도 0.1NTU이하) 확인 후 통수

활성탄 구매 현황

❍ 2020년 교체물량: 2,610m3 (지당 217.5m3, 12지분)

❍ 입고계획: 3지분씩 4회에 걸쳐 입고

- 1차: 8. 20 , 2차: 9.14, 3차: 10.10, 4차: 10.29 입고 예정

- 품질검사(10~14일) 합격 후 교체지에 포설

지별 통수절차

포설		담수		분탄제거		수질확인		통수
•포설높이 점검		• 탄 공기 제거 • 2~3일 • 물채움 후 일2회 에어블로워 가동 • pH 확인		• 5~7일 • 역세척 10회 이상(일2회)실시 • 역세척수 수질검사(탁도,pH) • 역세척 6회부터 시동방수 1시간 실시		• 시동방수 실시 • 탁도, pH 모니터링		• 탁도, pH 적정범위시 통수

세부 추진계획

❍ 교체일정(1회 납품물량 3지분)

경과일 지	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1지	굴상			포설		담수			역세척							통수
2지									굴상			포설		담수			역세척
3지																	굴상
경과일 지	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2지	역세척				통수
3지	포설		담수			역세척							통수

❍ 2지 운영중단, 역세척실시 영향 검토

- 2지 운영중단시 활성탄접촉시간(EBCT)이 6% 감소(최소 12.3→11.6분)

- 상수도 시설기준(10~30분) 범위내 운전으로 큰 문제없슴

- 하절기 활성탄지 6일주기 역세척 진행중: 1일 6지 역세척 진행

- 일 8지까지 역세척 진행 가능, 기존 운영지 역세척 시간 회피 일 2회 역세척 진행

❍ 역세척 및 시동방수 진행

- 담수 및 초기 역세척은 현장 수동조작 실시: 실험실

- 2~3회 역세척 실시 및 탄 안정화 확인 후 자동역세척 실시: 제어실

- 신탄 유실방지를 위해 팽창률 측정하며 역세척 속도 조절 분탄제거

- 역세척, 시동방수 수질 실시간 모니터링하며 진행

❍ 통 수: 시동방수 수질만족(탁도 0.1NTU, pH 8.5이하)시 통수

행정사항

○ 물품검사, 굴상, 포설 등 신탄 교체작업 일정에 맞추어 통수작업 진행: 교체 일정변경시 협의 요청(정수시설과)

○ 교체기간 활성탄처리수 수질 모니터링 강화: 제어실, 실험실.  끝.