문서번호	정수시설과-8119
결재일자	2020.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
정성호		유영춘	08/07 권선조
협조
	주무관		박소현

1정수 활성탄흡착지동 송풍기 수리 계획

2020. 8.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

1정수 활성탄흡착지동 송풍기 수리 계획

1정수 활성탄흡착지동 송풍기 모터 및 임펠라 소손으로 구동이 불가하여 이에 따른 수리계획을 보고 드림

❑ 점검개요

❍ 점검일자 : 2020. 8. 6.(목)

❍ 점 검 자 : 정성호, 이정희, 설비관리실, 제작사 지정수리업체

❍ 설비현황

설 비 명	규 격	설치년도	제작사	비 고
역세송풍기	150kw, 100㎥/min	2011	KTURBO	2대 (주1, 예비1)

❍ 점검내용

- 송풍기 구동시 에러 발생에 따른 원인 점검(2대)

❍ 점검사진

송풍기 점검	임펠러 소손(A호)	임펠러 소손(B호)

❑ 점검결과

❍ 점검결과 장기간 사용에 따른 모터 절연 파괴 및 임펠러 소손 등으로 인한 구동 불가

❍ 수리대상

- 2대 : 모터 오버홀, 샤프트 및 임펠러 가공, 베어링 교체 등

❑ 담당자 의견

❍ 내년 초 교체예정 장비이며, 수리비용이 많이 소요되므로 2대중 상태가 양호한 A(주)호기를 우선 수리하여 운전하고

❍ B(예비)호기는 제어실의 요청이 있을 경우 수리여부 결정

❍ 제작사나 전문수리업체에서 수리하여야 신뢰성을 담보할 수 있어 제작사 지정수리업체에 반출하여 수리함이 타당하다고 사료됨

❑ 조치계획

❍ 수리업체 : ㈜터보만이엔에스

❍ 추정예산 : 17,000천원

❍ 계약방법 : 수의계약

❍ 수의계약사유 : 역세척을 위한 중요 장비로 신속한 수리를 통해 안정적인

정수시설 운영을 위해 수의계약하고자 함

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(기계설비 유지관리).  끝.