문서번호	시설관리과-15269
결재일자	2020.8.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
박성자		김남구	08/10 유명은
협조

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!’

「강서구 마곡지구 단독주택용지 R1-2*블록」

건축허가 급수협의 검토결과 보고

2020. 8.

강서수도사업소

(시설관리과)

「강서구 *****************블록」

건축허가 급수협의 검토결과 보고

강서구청(건축과)에서 *********블록 건축허가 신청에 따른 일괄협의회 개최와 관련 우리사업소 소관 급수공급 검토사항을 보고 드림.

※ 관련 공문:「건축복합민원 일괄협의회 개최 통지(****************)」【강서구청 건축과-21833(2020.8.6.)호】

□ 급수협의 신청내용

○ 위    치: 강서구 ****************************

○ 건 축 주: *******

○ 건물용도: 단독주택(다가구주택) 4가구

○ 건물규모: 지하0층/지상4층, 연면적 469.73㎡

□ 급수현황

○ 수계현황: 목동배수지 급수구역(L.W.L 55m)

○ 출수상태: 양호(분기점 주변), 분기점 수압 4.5/㎠(대상지 표고: 10m)

○ 배관현황 (주배관 2015/DCIP/100㎜)

*

□ 검토내용

○ 급수가능여부: 가능

○ 급수방식: 지상 5층까지 순직결급수, 6층 이상은 가압직결급수 가능

○ 구경산출: 인입관경 D=25mm

- 가정용(4~5세대: 25㎜) ⇒ 계량기(주계량기D25㎜×1, 세대별계량기D15㎜×4)

※ 수도계량기 보호통 설치공간 확보할 것 (폭1m × 연장1m × 깊이1.2m 이상)

○ 급수공사 시행 시 우리사업소와 사전 협의 요망

□ 행정사항

○ 강서구청(건축과)에 급수협의 검토사항 회신

- 급수협의 검토사항을 이행토록 강서구청(건축과)에 통보하고자 함

붙임  건축허가 급수협의 조건(***************************** 1부.  끝.