문서번호	시설관리과-13826
결재일자	2020.8.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
최경철	代홍정식	08/11 代김진성

건축허가(제1차설계변경, 증축) 신청에 따른 협의보고 (양재동 331-7)

2020. 08. 11.

강남수도사업소

(시설관리과)

건축허가(제1차설계변경, 증축) 신청에 따른 협의보고

□ 현    황

○ 관련문서: 서초구청 건축과-21849(2020.08.07.)호

○ 위    치: 서초구 양재동 331-7

○ 건 축 주: **********

○  건축규모:  지상4층, 연면적 561.42㎡

○ 용도 및 공사종별: 근린생활시설, 단독주택 / 증축

□ 검토내용

○ 수계: 서초배수지급수구역(LWL:56m)

○ 주변 배수관 : D200㎜ 출수상태 양호(분기점 수압: 3.1㎏/㎠)

○ 관경검토

- 근린생활시설(연면적: 466.67㎡) 구경산출

⸰ 출수량 : 466.67㎡ × 30ℓ ÷ 7Hr ÷ 1000 = 2.000㎡/hr

⸰ 상기 시간당 출수량에 의한 구경은 다음 별표3에 의해 ⵁ20mm가 적정

(※ 수도조례 시행규칙 제14조 2항 별표3 급수관 구경별 출수량, ∅250㎜이상은 붙임 참조)

구경별(mm) 출수량	15	20	25	30	40	50	65	80	100	125	150	200
시간당출수량 (㎥/hr)	0.857	2.437	5.166	8.892	14.634	31.356	62	91	194	349	563	1,200

- 단독주택 (1가구) 구경산출

⸰ 건축물의 설비기준 등에 관한규칙 제18조 별표3에 의해 ⵁ15mm가 적정

□ 조치의견

○ 급수가능지역으로 붙임과 같이 회신코자 함.

- 급수방식: 순직결급수방식

- 분기위치: 강남대로8길(D=200㎜)

- 급수협의 이행조건으로 건축허가 가능

붙 임 : 1. 관련문서 1부.

2. 건축허가신청서 1부.

3. 급수협의조건 1부.  끝.

4. 관망도 및 출수량표 1부.  끝.