문서번호	정수시설과-5691
결재일자	2020.8.11.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		정재현	08/11 김중영
협 조
	주무관			곽용찬
	주무관			김상일

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

전기설비 주간점검 결과보고 [2020. 7. 30. ~ 8. 5.]

2020. 8.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

전기설비 주간점검 결과보고

[2020. 7. 30. ~ 8. 3.]

Ⅰ		점 검 개 요

점 검 자: 전기안전관리자*********

점검방법: 점검표에 의해 전기실별 주간점검

점검대상

점검일	점검장소	점검대상
7.30(목)	2여과지	고저압 전기설비 변압기설비 정류기반 저압 전기설비 비상발전기 정류기반
7.31(금)	1여과지 관리본관	2여과지 견학통로 태양광BIPV 발전시스템 송수실 태양광발전 시스템 배출수 태양광발전 시스템 비상발전기 접지설비 정류기반
8.1(월)	송수펌프실	특고압 고압 저압설비 변압기설비 비상발전기 접지설비 정류기반
8.2(화)	중계펌프장	고압 고압 저압설비 변압기설비 저압 전기설비 비상발전기 정류기반
8.3(수)	배출수처리장	고저압 전기설비 변압기설비 정류기반 저압 전기설비 비상발전기 정류기반

Ⅱ		점 검 내 용

구 분		상세 내역
특고압설비	인입선	지중선로의 외피손상 및 접지설비 한전인입 PAD 뚝도 수원 D/L 인입케이블
	수전용 개폐기	개폐기의 외관점검 및 금구류의 부식 여부 접촉불량으로 인한 변색・과열 여부
	차단기	VCB등의 상태 및 조작회로 검토 계전기상태 및 경보 동작상태
	변성기	CT, PT, GTP, ZCT 외관점검
	전력퓨즈	COS, PF등의 외관점검
	피뢰기	외부손상 및 설치위치 적정성 충전부 조영물과 이격거리
	수배전반	계전기 동작상태 충전부와 조영물 이격거리 콘덴서 리액터 소손여부 접지선 및 배선 탈락 여부
	변압기	변압기 상태 확인 단자이완 접속상태 및 외관점검
	보호설비	위험표지판 및 전기판넬 시건상태 쥐, 고양이 출입으로 인한 사고 대비
저압설비	배전반	오손, 파손, 부식 내부 이물질 침입여부 계기 및 계전기 동작상태 점검
	차단기	MCCB, ELB, MG 기기 이상유무 동작상태 및 결선상태 확인 이상발열 확인
	개폐기 FUSE	접촉부의 접촉상태 (과열, 변색) 적정용량 사용여부
	배선	피복손상 및 전선부분 노출 여부 충격 압력등으로 인한 합선・단선 위험 여부 물기 습기 있는 장소의 이동전선의 경우 지락보호장치 설치 여부 확인

Ⅲ		점 검 결 과

전기설비 주간점검 결과 : 특이사항 없음

❍ 붙임1 전기설비 주간점검표 참조

Ⅳ		조치사항

중계펌프장  BYPASS V/V실 지하 배수펌프 전극봉 점검

❍ 점검일자:  7. 30.(목)

❍ 점검장소: 중계 서울숲내  BYPASS 배관실(D 2800mm)

❍ 점검인원: 전기안전관리자 ************** 기계팀 ***

❍ 점검내용: - 중계 배수펌프 전기판넬 A, B 배수펌프 AUTO 동작시 STOP 고장발생

- 배관실 배수펌프 플로트레벨콘트롤러 전극봉 STOP 이물질제거

- 배관실 내부 배풍기 설치하여 환기 및 산소농도 측정 후 점검

- 중계 배수펌프 전기판넬 AUTO 전환, 제어실 점검결과 공유

❍ 점검완료: 특이사항 없음

❍ 점검사진:

암사정수장 전기설비 사고관련 뚝도정수장 자체점검 완료

❍ 점검일자:  7. 30.(목)

❍ 점검장소: 송수실 주변전실, 중계, 배출수, 여과지, 약품실, 염소실 지구전기실

❍ 점검인원: 전기안전관리자 ********

❍ 점검내용: - 송수주변전실 및 중계 여과지 지구전기실 고압반 기동리액터반 점검

- 정수장 특고압반, 고압반, 저압반 경보 및 계측상태 점검

- 중계, 본관, 관리본관 비상발전기 및 축전지 점검

- ALTS, LBS, VCB, VC, 리액터, 콘덴서, 직렬리액터, 콘덴서, 변압기등

❍ 점검완료: 특이사항 없음

❍ 점검사진:

송수펌프 10호 유압볼밸브 전기판넬 설치 완료 및 시운전

❍ 작업일자:  7. 31.(금)

❍ 작업장소: 송수펌프 모터–10호(와우산) 1550[HP] 1,160[kW]

❍ 작업인원: 전기연간단가업체, 자동제어설치업체, 펌프시공업체

❍ 작업내용: - 송수실 동력MCCB반 – 7,8,9,10,11(와우산계열) 유압볼밸브                     전기판넬 MCCB반 교체, 및 자동제어, PLC 프로그램 수정

- 고압기동반 VCB(진공차단기) 투입, 조작전원 투입, 유압밸브전원 투입

- 송수실 현장 수동조작 및 제어실 자동제어 운전, 정지

❍ 작업완료: 특이사항 없음

❍ 현장검수: 전기안전관리자 ***, ****기계팀 *****

❍ 작업사진:

붙   임    전기설비 주간점검 점검표 1부.  끝.