위험물제조소등 소방검사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	이상현	신명규	08/11 고재흥

검사의 개요		검사의 구분	주유취급소 소방검사(유림주유소)
		검사 연월일시	2020년 8월 10일
		검사 공무원	소 속			계 급		성 명	연락처
			예방과			소방경		신명규	883-7909
			예방과			소방위		이상현	883-7909
		검사 입회자	성명(관계)			최충헌		생년월일
제조소등	대상명(설치자)	㈜제임 대표이사				안전관리자		최충헌 등 3명
	설치장소	관악구 신림로 176						전 화	887-5145
	제조소등의 구분	취급소		저장소 또는 취급소의 구분				주유취급소
	설치허가 연월일 및 허가번호	2012년 11월 20일 제31-018-121120호
검사내용및검사결과	검사내용				검사결과		불량내용
	설치자․안전관리관리자 변경신고태만 여부				■ 양호 □ 불량
	위험물시설의 불법변경 여부				■ 양호 □ 불량
	허가 외의 위험물 저장․취급 여부				■ 양호 □ 불량
	급유․주유기 거리 및 호스길이 적정여부				■ 양호 □ 불량
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)				■ 양호 □ 불량
	배수구 및 유수분리장치 관리상태				■ 양호 □ 불량
	방화벽 높이 및 무단변경여부				■ 양호 □ 불량
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부				■ 양호 □ 불량
	소방시설 적정여부				■ 양호 □ 불량
	표시 및 게시판 관리상태				■ 양호 □ 불량
	정기점검 실시 및 기록여부				□ 양호 ■ 불량		정기점검결과보고서 보관하지 않음
	“주유중엔진정지” 준수 여부				■ 양호 □ 불량
	기 타				* 1,2,3,4,5,6,7,8번탱크 맨홀상부 누수
조치계획	※ 과태료 부과 및 시정보완명령 예정(1~8번탱크 맨홀 상부 누수 정비 요함)
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2020년 8월 10일 검사공무원 성 명 신 명 규 (서명) 성 명 이 상 현 (서명)