문서번호	정수시설과-2541
결재일자	2020.8.11.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
함인석		代김수영	08/11 신동호
협 조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

폭우로 인한 취약시설 안전점검 결과 보고

2020. 8.

강북아리수정수센터

정수시설과

폭우로 인한 취약시설 안전점검 결과 보고

폭우로 인한 취약 시설(절개지, 급경사지,침수 취약지역, 전기시설 등)에 대한 안전점검을 실시하고  점검결과를 보고 드림 .

1		추진 근거

□ 폭우로 인한 상수도 취약시설 안전점검 요청

□ 안전총괄과-8008(2020.8.6.)

□ 본부장 요청사항(2020.8.6. 현안업무 보고 시)

□ 장기화 된 폭우로 인하여 취약시설(절개지, 급경사지, 침수 취약 지역,   전기시설 등)의 위험 요소가 있는지 현장을 점검하고 보고하기 바람.

2		점검 개요

□ 일    시 : 2020. 8. 7.(금) ~ 8. 10(월)

□ 대    상 : 취약시설물(절개지, 급경사지, 기전설비등)

□ 점 검 자 : 분야별 담당자(15명)

□ 점검대상

□ 사면,축대,옹벽의 수평이동,침하,기울어짐 등 발생 여부

□ 전기실,수배전반 설비 및 태양광설비 등 중요시설 이상 여부

□ 빗물받이 막힘여부 및 배수로 손상 여부

□ 송수, 중계펌프 기동반 등 기전시설 이상 여부

3		점검 결과

□ 주요 지적 및 조치 사항

◯ 착수정 뒤 사면 토사 유실 방지 ⇒ 비닐덮개 및 마대 보강완료

◯ 고도정수처리시설 옥상 배수 불량 ⇒ 배수로 정비완료

◯ 송수펌프 기동반 판넬 램프 고장 ⇒ 램프 수리 완료

◯ 취수장 배수관로 배수 불량 ⇒ 배수관로 준설 완료

4		행정사항

□ 취약시설에 대한 지속적인 순찰 점검 시행

□ 안정적인 시설물 유지관리로 사고 예방

□ 취약시설 점검 결과 보고(안전총괄과) : 8. 11(화)

첨 부 : 취약시설 점검 결과 보고 1부.  끝.