문서번호	정수시설과-5761
결재일자	2020.8.12.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서용택		정재현	08/12 김중영
협 조
	주무관			서광호
	주무관			김인호
	주무관			곽용찬

기전설비 주간점검 결과보고

(자양취수장)

2020. 8. 12.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

자양취수장 기전설비 주간점검 결과보고

Ⅰ		점 검 개 요

점검기간 : 2020. 8. 3. ~ 7.(5일간)

점 검 자 : 지방전문경력관 (다군) 서용택, 공업전기 (9급) 김인호

점검대상 및 주요 점검내용

점 검 일	점 검 대 상	주요 점검내용
8. 3.(월)	특고압수변전설비 (태양광발전설비)	- 특고압수변전설비 및 변압기 설비의 고장등 작동, 기능 점검
8. 4.(화)	고압모터기동반 및 부속설비	- 고압모터기동반 차단기 및 리액터 등 열화상태 점검
8. 5.(수)	취수펌프 및 부속설비	- 뚝도, 구의 취수펌프(총10대) 외 부속설비의 작동상태 및 이상소음 등 점검
8. 6.(목)	진공펌프 외 기계설비	- 진공펌프, 세척부펌프 등 저압 모터펌프 설비 외 기계설비 작동상태 및 이상소음 등 상태점검
8. 7.(금)	소방시설	- 소화설비 작동상태 및 화재예방 점검

점검방법 : 점검표에 의한 전기설비, 기계설비 주간점검 실시

Ⅱ		점 검 결 과

기전설비 주간점검 결과 : 양호(이상없음)

Ⅲ		특 이 사 항

취수펌프 뚝도 5호기 만수불량 점검

○ 일  정 : 2020. 8. 4.(1일간)

○ 점검자 : 서광호, 이용수, 서용택, 김인호(총4명)

○ 내  용 : 뚝도5호기 만수불량으로 가동 안됨

○ 결  과 : 만수감지봉 분해 후 배관내부 이물질 제거 정상작동

염소가압수용 오토스트레나 점검

○ 일  정 : 2020. 8. 3. ~ 5.(3일간)

○ 점검자 : 이준수, 길종섭, 이완표, 채민수, 서용택, 김인호(총6명)

○ 내  용 : 오토스트레나 작동불량 점검

○ 결  과 : 내부 이물질 제거 및 퇴수배관 이물질 제거

도수관로 퇴수용 배관 누수 점검

○ 일  정 : 2020. 8. 3. ~ 7.(5일간)

○ 점검자 : 정재현과장, 서광호, 이준수, 길종섭, 서용택, 김인호(6명)

○ 내  용 : 한강 수위 상승으로 퇴수배관으로 역유로 누수발생

○ 결  과 : 누수부 임시조치(추후 보완작업 예정)

이동식밴드스크린 운영 및 폐기물 처리

○ 일  정 : 2020. 8. 3. ~ 7.(5일간)

○ 점검자 : 서용택, 김인호(2명)

○ 내  용 : 장마철 한강 수질 변화에 따른 밴드스크린 운영

○ 결  과 : 진행중

붙임 1. 기전설비 주간점검표       1부.    끝.