“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신	(주)세광하이테크 대표이사 이유선 귀하
(경유)
제목	1송수 8호 기동반 도서승인 통보

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사의 SK *******09호(2020.08.12.)와 관련된 문서입니다.

3. 위 대호로 귀 사(社)에서 제출한 제작승인 도서에 대해 승인 통보하오니 제작사양 및 주요기기 사양, 도면 등을 준수하여 제작하여 주시기 바랍니다.

4. 제작납품 준수사항

- SA 및 콘덴서 위치(VCB 2차 및 VC 1차 측) 확인, 기동리액터(F종) 및 직렬리액터(H종) 확인, ZCT(100/5A) 배율확인, BUS BAR와 기동용 직렬리액터 절연간격 최대 확보 등

5. 기타 납품시 준수 사항

- 우리 정수센터 먹는물 생산과 관련, 납품 전 정수장 운용에 지장이 없도록 충분한 협의 후 세부일정을 계획/공유하고 시행.

- 현장설치 시 안전사고 및 감전사고 예방을 위해 작업자 안전교육과 안전장비 착용 철저.

- 전기안전관리자 입회 및 감독 하에 비상연락망 유지하고 현장설치 시행.

- COVID-19 감염의심자 또는 2주내 해외 귀국자 정수센터 출입금지 철저.  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	박희정		정수시설과장	08/12 전훈
협조자	주무관	김희송
시행	정수시설과-8476	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 (암사동)	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	pakei27@seoul.go.kr	/	대시민공개