문서번호	정수시설과-8480
결재일자	2020.8.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
신대중		08/12 전훈
협 조
	주무관			김희송

공정CCTV 영상저장장치 및 통신장비 교체계획 보고

2020. 8.

암사아리수정수센터

[정 수 시 설 과]

공정CCTV 영상저장장치 및 통신장비 교체계획 보고

공정용 CCTV의 영상저장장치 및 취수장 CCTV 통신장비에 고장이 발생되어 점검하고 이에 대한 조치계획을 보고드림

□ 점검개요

❍ 점검일시 : ’20. 08. 11(화)

❍ 점검대상

대상	규격	시설위치	설치년도	설치댓수
영상저장장치	VIDEO 3.5' HDD 2000GB	제어실 내 서버실	2014년	24
CCTV 통신장비	Fiber Ethernet Media Converter	1취수장	2013년	1

❍ 점 검 자 : 정수시설과 신대중, CCTV연간단가(노바투스)

❍ 점검내용 : CCTV 영상출력 불량에 따른 영상저장장치 및 통신장비 점검

□ 점검결과

❍ 공정용 영상저장장치(NVR)의 HDD 3대 고장으로 해당 HDD 분리

❍ 취수장 CCTV 2대 카메라는 정상이나 사무실에서 초소로 통신하는 미디어 컨버터 고장으로 영상출력 불량

❍ 점검사진

영상저장장치 HDD 분리	취수장 통신장비 동작이상

□ 조치계획

❍ 영상저장장치 HDD를 기존 2000GB에서 호환 가능한 4TB로 3대 교체

❍ 취수장 사무실과 초소의 미디어컨버터 1CH 교체

□ 구매계획

❍ 건    명 : CCTV 저장장치 및 통신장치 구매

❍ 소요예산 : 990천원

❍ 납품기한 : 30일

❍ 구매방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌 입금

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 보고자의견

❍ 위 물품을 구매하여 2020년 CCTV 연간단가 용역 업체에 교체를 의뢰코자 합니다

붙임: 산출기초조사서 1부.  끝.