	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년도 공기충전기 압축기 안전밸브 작동 점검 결과보고

1. 재난관리과-7798(2020.8.12.)호 『2020년도 공기충전기 압축기 안전밸브 작동 점검 계획 알림』 과 관련입니다.

2. 홍은119안전센터에서 관리·운용 중인 공기충전기 안전충전함에 설치된 안전밸브 작동 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일시: 2020.8.13.(목)

나. 점검장소: 홍은119안전센터 공기충전실

다. 점 검 자: 소방교 변찬우, 소방위 송영찬

라. 점검방법: 공기충전기 압력스위치 설정압력(30MPa) 일자드라이버를 이용하여 안전충전함에 설정된 안전밸브 설정압력 31MPa 보다 높게 32MPa으로 설정해 공기충전기 작동 시 안전밸브가 설정된 압력이하 범위에서 정상작동 되는지 점검

마. 점검결과: 이상없음(압력 300kg 정상작동)

바. 점검사진

사진 1	사진 2
사진 3	사진 4

	홍은119안전센터장
담당자	변찬우		3팀장	윤상길		119안전센터장	08/13 김영훈
협조자
시행	홍은119안전센터-3024	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화		/전송	02)394-0571	/		/	부분공개(6)