문서번호	하천관리과-11616
결재일자	2020.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장		물순환안전국장
최병희	이문주	한유석		08/13 최진석
협 조	하천계획팀장		代박근우
	하천생태팀장		권혁제

“집중호우”에 따른

빗물펌프장(수문)·하천시설물 긴급 점검 계획보고

2020. 08

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

“집중호우”에 따른

빗물펌프장(수문)․하천시설물 긴급 점검 계획

최근 ‘20. 7. 31. ~ 8. 12. 기간 집중호우에 따라 빗물펌프장 가동시간이 평년에 비하여 대폭 증가하고, 비상근무도 장기간 이루어짐에 따라 빗물펌프장․수문  및 하천시설물에 대하여 긴급시설점검을 시행, 향후 태풍 및 호우에 대비하고자 함.

Ⅰ		점검대상

□ 빗물펌프장 : 펌프장 120개소 / 수문 321개소

계	용산구	성동구	광진구	동대문	중랑구	성북구	강북구	노원구	은평구	마포구	도봉구
120/321	11/32	9/22	5/20	15/15	4/12	2/9	1/-	2/7	1/2	10/22	-/2
	양천구	강서구	구로구	금천구	영등포	동작구	관악구	서초구	강남구	송파구	강동구
	4/13	7/18	10/32	5/9	8/27	3/13	3/5	7/19	4/12	6/13	3/17

※ 육갑문 41개소( 한강 39, 중랑천 1, 청계천 1 ) 포함

○ 전기설비 : 변압기, 수배전반, 차단기 등

○ 기계설비 : 모터펌프, 밸브류, 제진기, 크레인, 권양장치, 문비 등

○ 기타설비 : 운영프로그램, CCTV설비, 관측설비(강우량계, 수위계), 구조물 등

□ 국가·지방하천 : 43개소(국가 6. 지방하천 37)

Ⅱ		점검계획

□ 빗물펌프장(수문)제작사(전문업체) · 자치구 합동 긴급점검

○ 기  간 : 2020. 8. 14 ~ 8. 20(4일간)

○ 주요 점검사항

- 펌프 동작상태 및 이상여부

- 수문 개폐, 권양기 동작점검 및 운영상태

- CCTV 및 수위계 기능점검 및 펌프장 통신 연결상태

- 한국전력 전력수전(주.예비)선로 및 계약용량 적정여부 확인

- 기타 펌프장 안전사고 예방을 위한 사전점검

○ 점검반 편성

- 설비 제작사(전문업체) + 자치구 분야별 담당 직원

○ 점검방법

- 자치구 실정에 맞는 세부 점검계획 수립

- 붙임 점검표에 의한 합동점검 및 실시 특히

- 점검결과 부적합 사항에 대해서 즉시 조치계획 수립

- 사업예산이 수반되는 긴급 정비사항에 대해서는 기 공문 시행한 서울시 재난관리기금 신청

□ 국가 · 지방하천 긴급 시설점검

○ 기  간 : 2020. 8. 14 ~ 8. 20(4일간)

○ 점검방법 : 하천시설점검표에 의한 육안점검

○ 주요 점검사항

- 제방 및 호안 : 침하, 훼손, 침식, 수목식생 등

- 토목구조물 : 균열, 누수, 박락, 파손, 세굴 등

- 둔치 및 하상 : 세굴, 유수지장물 등

- 하천내 대형공사장 : 하천시설 훼손 등 비상연락망 정비 등

Ⅲ		행정사항

○ 긴급 점검결과는  8.21(금)까지 서울시(하천관리과)로 제출

○ 점검결과 경미한 사항은 긴급 정비하고(구 자체예산 활용) 중대한 결함은 응급조치 및 대책 마련하여 정비계획 수립(기 공문시행한 서울시 재난관리기금 요청)

붙임 1. 빗물펌프장 및 수문 점검표 1부.

2. 하천시설물점검표 및 점검요령 각 1 부.  끝.